시정보완명령사항

건물명	서울대 정밀기계설계공동연구소(312동)
분 류	개 선 사 항	시정보완기간	관련법령의규정
1. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○연기감지기 감지부의 탈락으로 설치요함. - 3층 복도 안측(1개소) ○발신기 작동시 당해층의 지구경종출력 불량으로 정비요함. - 4층, 5층(각1개소)	2014 05.22 (목)	NFSC 203 제7조 NFSC 203 제9조

건물명	서울대 정밀기계설계공동연구소(313동)
분 류	개 선 사 항	시정보완기간	법 적 근 거
1. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○발신기 작동시 경종출력 불량으로 정비요함. - 3층 좌측(1개소)	2014 05.22 (목)	NFSC 203 제9조
2. 피난설비	-유도등- ○피난구유도등 점등 불량으로 교체요함. - 1층 103호, 110호, 111호실 내		NFSC 303 제5조
3. 소화시설	-옥내소화전- ○옥내소화전 함내 호스 미비치로 비치요함. - 1층 좌측 (1본)		NFSC 102 제7조

건물명	서울대 정밀기계설계공동연구소(314동)
분 류	개 선 사 항	시정보완기간	법 적 근 거
1. 소화기구	○수동식 분말소화기의 충압 불량으로 교체요함. - 5층 화물E/V 앞 (1개소)	2014 05.22 (목)	NFSC 101 제4조
2. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○발신기 커버 고정불량으로 교체요함. - 3층-1, 5층-2 (각1개소)		NFSC 203 제9조