서울대 교수아파트 시정보완명령사항

설 비 명	지 적 사 항	보 완 기 간	관 련 법 규
소화기	⋅소화기 미비치 : 1개소 (I동 3-4라인 5층) ⋅소화기 노즐파손 : 2개소 (H동 3-4라인 4층 1개, 7-8라인 1층 1개)	2014 07.28 (월)	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조
스프링클러 설 비	⋅드라이밸브 2차측 공기압력 누설 : 3개소 B1F-1구역 , B1F-2구역 , B2F 주차장 ⋅드라이밸브 콤프레샤 미설치 : 1개소 B1F-1구역 ⋅펌프 자동/수동 스위치 불량 : 1개소 B2F 기계실 스프링클러 보조 펌프		NFSC103 제9조 NFSC103 제9조 NFSC103 제5조
비상방송 설 비	⋅비상방송 출력불량(앰프 경보음 출력불량) : 1개소 (지하1층 방재실내)		NFSC202 제4조
유도등설비	⋅유도등 점등불량 : 27개소 A동 : 1-2라인 4-3층 계단통로 1개 3-4라인 4-3층 계단통로 1개, 3-4층 계단통로 1개 5-6라인 5-4층 계단통로 1개, 3-2층 계단통로 1개 B동 : 4-3층 계단통로 1개 C동 : 1-2라인 4-3층 계단통로 1개, 2-1층 계단통로 1개 3-4라인 5-4층 계단통로 1개, 4-3층 계단통로 1개 5-6라인 3-2층 계단통로 1개 D동 : 3-4라인 4-3층 계단통로 1개, 3-2층 계단통로 1개 G동 : 1-2라인 3-2층 계단통로 1개 H동 : 1-2라인 5-4층 계단통로 1개 I동 : 1-2라인 2-1층 계단통로 1개 5-8라인 5층, 4층, 3층, 2층, 1층 각1개(피난구 소형) 지하층 : 지하2층 D동 계단입구 피난구 중형 1개, D동 계단입구 좌측 통로(→) 1개, 우측 통로(←) 1개, 지하2-1층 창고옆 계단통로(←) 1개, 지하2층 E, G, I동 계단입구 피난구 1개, 7번 소화전옆 피난구 1개\		NFSC303 제5조, 제6조
기타설비	⋅방화문 도어스톱퍼 부착 : 5개소 (I동 5-8라인 1층, 2층, 3층, 4층, 5층 각1개) ⋅방화셔터 감지기 탈락 : 1개소 (지하2층 3번 소화전옆)		소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제10조 자동방화셔터 및 방화문의 기준 제4조

지적사항 현지 시정조치 내역서

설 비 명	지 적 사 항	시 정 조 치 내 용	관 련 법 규
자동화재 탐지설비	⋅감지기 선로단선 : 1개소 (A동 1-2호 3층 소화전)	현지 시정조치 완료	NFSC203 제11조