서울대교직원아파트 시정보완명령사항

설 비 명	지 적 사 항	보완기간	법적근거
소 화 기	⋅소화기 충압불량 : 1개소 (3-4라인 1층)	2014 07.28 (월)	NFSC104 제4조
자동화재 탐지설비	⋅감지기 선로단락 : 1개소 (5-6라인 6층)		NFSC203 제11조
비상방송 설 비	⋅비상방송 출력불량 : 1개소 (1층 경비실내 방송설비에서 화재경보음 확인. 현장 확인불가)		NFSC202 제4조
유도표지	⋅유도표지 탈락 : 1개소 (5-6라인 1-2층 계단)		NFSC303 제8조
기타설비	⋅피난계단내 장애물 적치 (7-8라인 4-5층사이)		소방시설 설치유지 및 안전관리에관한 법률 제10조