세종오피스텔 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	◯ 소화전함내 앵글밸브(40A) 불량으로 교체요함 - B2층 우측(비상계단측) 1개소 ◯ 프리액션밸브 기동용감지기 선로단선및 불량으로 선로보수및교체요함 - B2층 주차장 내 P/V-A,P/V-B 각 1회로씩(차동26개소) - B3층 주차장 내 P/V-A,P/V-B 각 1회로씩(차동14개소,정온8개소) (※ 주차장내 감지기 설치상태 불량 및 사용연한 경과로 선로보수 시 감지기 전량 교체 요함) ◯ 알람밸브 드레인밸브 손잡이 미부착 상태로 설치요함(50A) - B1층 주계단 알람밸브 1개소 ◯ 수동조작함(SVP) 전원LED 점등불량으로 교체요함 - B2층 주차장 내 1개 - B3층 펌프실 내 1개	2014 08.14 (목)	NFSC102 제07조 NFSC103 제09조 NFSC103 제06조 NFSC103 제09조
경보설비	◯ 수신기내 도통 불량으로 선로보수요함 - B2층 우측 1회로 ◯ 감지기 불량으로 교체요함 - 10층 1007호앞 복도(연기) 1개소 - 8층 806호앞 복도(연기) 1개소 - 1층 '세미한정식'내 3번룸(차동1),4번룸(차동2),행복방(차동2) 총4개소 - B3층 전기실내(연기) 1개소 ◯ 감지기 적응성 불량으로 교체요함 - 지하3층 발전기실내(연기→정온) 1개소 ◯ 감지기 선로단선으로 선로보수요함 - 3층 306호앞 복도 1회로 (303호앞 복도는 정상)(세대는 미점검) ◯ 감지기 선로 불량으로 선로보수요함 - B1층 좌측(E/V측) 1회로 (세종사우나내 감지기 동작시 수신기에 확인 불량) (수신기 미결선시에도 현장에 전압20V가 들어와 있음) ◯ 감지기 선로 단락으로 선로보수요함 - B2층 우측(비상계단측) 1회로 - B3층 우측(비상계단측) 1회로 ◯ 계단감지기 미설치로 포설요함 - B1층 주계단 1회로 (계단앞 샤시밖으로 이설요) - B1층 비상계단 1회로(도면상 폭스 높이7M)		NFSC203 제05조 NFSC203 제07조 NFSC203 제07 NFSC203 제07조 NFSC203 제07조 NFSC203 제07조 NFSC203 제07조
피난설비	◯ 피난구 유도등 적응성 불량으로 교체요함 - 지하2층 보조계단쪽 출입구 1개 (소형→중형) - 지하3층 보조계단쪽 출입구 1개 (소형→중형) ◯ 통로유도등 불량으로 교체요함(플레이트 필요) - 6층 608호앞 복도(좌방향) 1개소		NFSC303 제05조 NFSC303 제06조
소화활동 설 비	◯ 댐퍼 기동선로 단선및 모터 불량으로 선로보수및교체요함(협일HY-HCB) - B2층 좌측(E/V/측) 급기댐퍼 1개소 - B3층 좌측(E/V/측) 급기댐퍼 1개소 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) ◯ 댐퍼 확인선로 불량으로 선로보수요함(각댐퍼 -확인, 수신기는 +확인임) - B1층 좌측(E/V/측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B1층 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B2층 좌측(E/V/측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B2층 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B3층 좌측(E/V/측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B3층 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) ◯ 급기댐퍼 모터및수동조작함 불량으로 교체요함 (완전구형모델이라, 협일제품으로 교체시 고정대 필요) - B1층 우측(비상계단측) 1개소 ◯ 댐퍼감지기 미설치로 포설요함 - B1층 우측(비상계단측) 전실(연기) 1개소		NFSC501A 제17조 NFSC501A 제17조 NFSC501A 제17조 NFSC501A 제17조
피난방화 설 비	◯ 방화문 도어스토퍼 설치상태로 제거요함 - B2층 주계단, 보조계단 각2개소(총4개소) - B3층 주계단, 보조계단 각2개소(총4개소) ◯ 방화문 도어체크 설치상태 불량으로 교체요함 - PH층 옥상출입문 1개소		소방시설의 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조