신림금호타운 시정명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
경보설비	○ 101동 지하1층 계단감지기 불량 ○ 102동 E/V실 연기감지기 탈락 ○ 101동 12층 발신기 누름스위치 불량 ○ 102동 21층,16층 발신기 누름스위치 불량 ○ 102동 8층 발신기 불량 ○ 102동 17층 위치표시등 커버파손	2014 07.14 (월)	NFSC203 제7조
피난설비	○ 피난구 유도등 점등불량 - 101동 14층,지하1층(1번,2번 입구), 지하1~2층 차량 출입구, 지하기계실 입구, 지하2층 계단(6개소) - 102동 14층 비상계단, 지하1층 비상계단(2개소) ○ 계단통로유도등 점등불량 - 102동 비상계단쪽 21~PH층 ○ 계단유도표지 불량 - 101동 8층 E/V앞 계단		NFSC303 제5조