신림라이프아파트 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ 스프링클러 주펌프 체크밸브 누수됨 (지하1층 S/P주펌프 ○ 준비작동식밸브 교차회로 감지기챔버 탈락 (지하1층 주차장 후문옆, 18번기둥옆, 정문앞에서10m부분)	2014 05.09 (금)	NFSC103 NFSC103
경보설비	○ 수신반 주경종 타종불량(101동 3~7라인 1층 경비실) ○ 감지기챔버 탈락(101동 1~2라인 5층,3~7라인 5,6,7층)		NFSC203
피난설비	○ 계단통로유도등 점등불량 -101동 1~2라인 18층~17층,17층~16층,15층~14층) -101동 5~6라인 15층~14층,14층~13층) ○ 피난구유도등 점등불량 -101동 1~2라인,15층,14층,12층,11층 -101동 5~6라인,18층~16층,14층 -101동 8~10라인,20층,19층,18층9호 앞		NFSC303
소화활동 설 비	○ 비상콘센트 위치표시등 점등 불량 - 101동 1~2라인 17층,16층,13층 - 101동 3~7라인 20층,12층 - 101동 5~6라인 17층,16ㅊ층 - 101동 8~10라인 20층		NFSC504