씨에스타워 시정보완명령서

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완기한	관련법령의 규 정
소화설비	◯ 옥내소화전 지하1층~지상2층 소화전함내 감압 오리피스 분실 각 1개소 ◯ 2층 채선당내 완강기설치 구획실 스프링클러 헤드 미설치 1개소	2014 10.22 (수)	NFSC102 제7조 NFSC103 제10조
경보설비	◯ 9층 아모레퍼시픽 주 출입구앞 차동식감지기 작동불량 1개소 ◯ 1층 애플틴피자 중층하부 차동식감지기 작동불량 1개소		NFSC203 제7조
피난설비	◯ 8층 가연산부인과 803호실내 휴대용비상 조명등 점등불량 1개소 ◯ 3층 가연산부인과 309호실내 휴대용비상 조명등 점등불량 1개소		NFSC304 제4조
기타설비	◯ 5층 E/V홀 좌측방화문 상부와 문틀마찰로 폐쇄 불량 1개소		건축물 피난.방화 구조등의 기준에 관한규칙 제9조