〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 양평동 이노플렉스

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
양평동 이노플렉스	경보설비	○ 수신기 및 중계기 예비전원 정상 작동토록 정비 요함 ○ 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 - 10층 3번구역 - 7층 3번구역 ○ 감지기 정상 작동토록 정비 요함 - 9층 905호 창고 - 3층 302호 방송제작본부 ○ 감지기 설치 요함 - 8층 801호 창고 - 1층 편의점 사무실 ○ 1층 깜부치친 홀 정온식감지기를 차동식감지기로 교체 요함	2014. 2.14.	자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 14층 우측 피난계단 전실 - 12층 좌측 피난계단 전실 - 7층 좌측 피난계단 전실 - 6층 비상용 엘리베이터 승강장 - 2층 좌측 피난계단 전실 - 1층 순대국		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)