〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 양평동 6차 현대아파트

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
양평동6차 현대아파트	소화설비	○ 601동 3,4라인 14층 엘리베이터홀 소화전 위치표시등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 ○ 지하2층 주차장 펌프실 충압펌프 정상 작동토록 정비 요함	2014. 2.24.	옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
		○ 지하1층 1주차장 프리액션밸브 감지기A,B 동작시 수신기 에서 확인 가능토록 정비 요함 ○ 603동 3,4라인 알람밸브 압력스위치 정상 작동토록 정비 요함 ○ 지하1층 2주차장 프리액션밸브 음향장치 연동 가능 도록 정비 요함 ○ 지하2층 2주차장 프리액션밸브 정상 작동토록 정비 요함		스프링클러 설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 606동 1,2라인 지하2층 엘리베이터홀 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 엘리베이터홀 경종 정상 작동토록 정비 요함 - 608동 3,4라인 지하2층 - 609동 1,2라인 지하2층 - 601동 1,2라인 12층, 11층, 10층, 4층 - 601동 3,4라인 17층, 7층, 지하2층 - 602동 1,2라인 지하2층, 14층, 12층 - 603동 1,2라인 23층, 10층, 9층, 5층, 1층 - 603동 3,4라인 지하1,2층, 20층, 17층, 13층, 10층, 3층, 1층 - 604동 1,2라인 21층, 18층, 17층, 9층 - 604동 3,4라인 24층, 11층, 8층, 7층, 6층, 2층, 1층 - 605동 1,2라인 19층, 14층, 13층 - 605동 3,4라인 17층, 16층, 4층, 1층 - 606동 1,2라인 22층, 14층, 13층, 1층 - 606동 3,4라인 21층, 18층, 17층, 9층, 6층, 5층, 4층 - 607동 3,4라인 13층, 11층, 5층, 2층 - 608동 1,2라인 23층, 14층, 10층, 5층, 지하1,2층 - 608동 3,4라인 22층, 19층, 13층, 7층 - 609동 1,2라인 17층, 13층, 지하1층 - 609동 3,4라인 12층, 2층, 지하1,2층 ○ 601동 1,2라인 옥탑 계단 연기감지기 정상 작동토록 정비 요함 ○ 606동 1,2라인 지하1층 중계기 회로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 엘리베이터홀 지구경종 연동되도록 정비 요함 - 601동 3,4라인 3층, 604동 1,2라인 지하2층, 604동 3,4라인 지하1,2층, 605동 3,4라인 지하1,2층, 606동 3,4라인 지하2층, 607동 1,2라인 지하1,2층, 607동 3,4라인 지하2층, 609동 1,2라인 3층, 609동 3,4라인 8층, 5층		자동화재탐지설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 비상전원 정상 작동토록 정비 요함 - 602동 1,2라인 24층, 603동 1,2라인 17층, 604동 1,2라인 옥상, 605동 1,2라인 18층, 607동 3,4라인 20층 ○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 603동 3,4라인 25층, 606동 3,4라인 13층, 604동 3,4라인 20층, 19층, 18층, 14층 ○ 통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 601동 1,2라인 12층, 604동 1,2라인 12층, 604동 3,4라인 옥상, 17층, 15층, 608동 1,2라인 22층, 609동 1,2라인 20층, 18층		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	소화활동설비	○ 엘리베이터홀 급기댐퍼 정상 작동토록 정비 요함 - 601동 1,2라인 22층, 19층, 4층, 601동 3,4라인 9층, 602동 1,2라인 9층, 603동 1,2라인 20층, 10층, 7층, 3층, 603동 3,4라인 12층, 604동 3,4라인 22층, 607동 1,2라인 13층, 607동 3,4라인 8층, 608동 3,4라인 18층, 609동 1,2라인 9층, 6층		특별피난계단의계단실및부속실제연설비의 화재안전기준 (NFSC 501A)
	기타설비	○ 방화문 도어체크 정상 작동토록 정비 요함 - 603동 1,2라인 9층, 604동 1,2라인 14층, 604동 3,4라인 23층, 607동 1,2라인 4층, 609동 3,4라인 18층		소방시설설치유지및안전관리에관한법률제10조