〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 영등포구청

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
영등포구청	소화설비	○ 지하3층 종합상황실 옆 기계실 내 펌프 정상 작동토록 정비 요함	2014. 2.27.	옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
	경보설비	○ 지하3층 종합상황실 차동식감지기(2개소) 작동시 수신기에서 확인 가능토록 정비 요함(현재 지하2층으로 표시됨) ○ 지하3층 종합상황실 출입구 발신기 회로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 지하3층 종합상황실 옆 기계실, 전기실 차동식감지기(2개소) 회로 정상 작동토록 정비 요함		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 1층 일반민원실 출입구 - 지하1층 기록관 출입구		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)