〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 영등포보건소

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
영등포보건소	경보설비	○ 지하1층~6층 발신기 선로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 1층 결핵검진실 내 차동식감지기 정상 작동토록 정비 요함 ○ 감지기 설치 요함 - 지하1층 프로그램실 내 구획된 실 - 지하1층 정신건강증진센터 내 구획된 실(3개소) - 3층 위생과 옆 간이창고 - 5층 힐링캠프 상담실(희망상담실)	2014. 2.27.	자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)