〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 영등포클린센터

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
영등포 클린센터	경보설비	○ 발신기 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함 - 1층 1, 2번 발신기 ○ 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 - 1층 창고, 보일러실, 미화원 휴게실, 운전원 휴게실, 사무실	2014. 3.07.	자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 설치 요함 - 1층 창고, 식당(2개소) ○ 1층 미화원 휴게실 피난구유도등 정상 작동(점등) 토록 정비 요함 ○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 선로 정비 요함 - 1층 보일러실, 운전원 휴게실, 사무실, 주출입구		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)