시 정 보 완 명 령 서 대상물 : 영일빌딩 (보완기한 2014.2.26한)
소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항			관련법령
소화설비	분말 축압식소화기 충압미달	[옥상층]계단앞 [5층]여사워실앞(가압식소화기)	교체요함	NFSC101 제4조
	소화기 미비치	[1층]모노레일, BYC, 김가네	비치요함	NFSC101 제4조
	자동확산소화장치 미설치	[1층]W참치내 주방	설치요함	NFSC101 별표4
	옥내소화전 주펌프 고착되어 작동안됨	[지하1층]펌프실내	정비요함	NFSC102 제5조
	옥내소화전설비 동력제어반에서 주펌프, 보조펌프 수동상태	[지하1층]펌프실내	정비후 자동위치요함	NFSC102 제9조
	옥내소화전 함내 관창 미비치	[4층]소화전	비치요함	NFSC102 제7조
	간이스프링클러설비(상수도직결방식) 알람밸브 압력미달(셋팅안됨)	[지하1층]마지내	정비요함	NFSC103A 제5조
경보설비	수신기 예비전원 불량	[옥상층]계단앞(DC 24V 1.3AH)	교체요함	NFSC203 제10조
	발신기 위치표시등 점등불량 및 파손	[4층]독서실내 3열람실앞, 8열람실앞	교체요함	NFSC203 제9조
	화재감지기 감지부 탈락	[옥상층]계단감지기 [1층]모노레일	교체요함	NFSC203 제7조
	화재감지기 작동불량	[5층]고시원내 516호	교체요함	NFSC203 제7조
	화재감지기 미설치	[옥상층]계단 [1층]샤론내(2개), 119부동산 [지하1층]마지내 부속실	설치요함	NFSC203 제7조
	화재감지기 선로단선	[4층]독서실내 전체 [2층]창조적소수학원내 전체 [1층]전체	정비요함	NFSC203 제11조
피난설비	완강기 위치표시 표지 미부착	[4층]	부착요함	NFSC301 제4조
	피난구유도등 미설치	[지하1층]마지내 비상계단출입구(중)	설치요함	NFSC303 제5조
	피난구유도등 점등불량	[옥상층]옥상출입구(소) [5층]고시원내 525호앞(소), 548호앞(소) [4층]독서실내(5개,소) [1층]주출입구(소) [지하1층]마지내 주출입구(중)	교체요함	NFSC303 제9조
	휴대용비상조명등 점등불량	[5층]고시원내 548호앞, 536호앞, 518호, 526호, 540호, 536호	교체요함	NFSC304 제4조
기타설비	다중이용업소내 피난안내도 미부착	[5층]고시원내	부착요함	다중이용업소의안전관리에관한특별법시행규칙
	방화문 도어클로져 탈락	[2층]창조적소수학원 출입구	설치요함	소방시설설치유지및안전관리에관한법률