대상명	소방시설등의 종 류	시정보완명령 사항	보완 기간	관련법령의 규 정
예성아이 라이프	소화설비	○ p/v A.B 감지기 작동불량 - 주차타워용 A, B 감지기 (A, B 감지기 동시작동 불량-자동복구됨)	2014. 01.14 (화)	NFSC 103 제9조
		○ 탬퍼스위치 작동불량 - 지하2층 P/V(주차타워용) 1차측(자석식) - 지하2층 SP 주펌프 1번 1차측(자석식)		NFSC 103 제8조
		○ 탬퍼스위치 선로단선(수신기 도통시험 불량) - 지하2층 SP 주펌프 1번 1차측		NFSC 103 제8조
	경보설비	○5층 보일러실(정온식) 감지부 감열부 탈락		NFSC 203 제7조
		○ 1층 수신기 주경종 불량		NFSC 203 제5조
	소화활동 설 비	○ 7층 배기댐퍼(모터불량- 미도진흥)작동불량		NFSC 501A 제16조

예성아이라이프 시정보완명령사항