은비유치원 시정보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완기한	관련법령의 규 정
소화기구	◯ 소화기 불량(1개소) 3층 : 히터창고 ◯ 투척용 소화기 불량(4셋트) -3층,2층,1층,지하1층	2014. 11.03 (월)	NFSC 101
경보설비	◯ 경종 불량(1개소) -2층 : 발신기함		NFSC 203
피난설비	◯ 피난구 유도등 적응성 불량(1개소) -지하1층 : 강당 출입문(소형→중형) ◯ 휴대용비상조명등 배터리 불량(2개소) -3층 : 복도(1개소) -지하1층 : 복도(1개소)		NFSC 303 NFSC 304