대상명	소방시설등의 종 류	시정보완명령 사항	보완 기간	관련법령의 규 정
은 아 유치원	경보설비	※ 본관 ○ 수신기 예비전원 불량(본관-Ni-Cd 0.6AH, 신관-3AH) ○ 3층 경종(종일반앞) 출력 불량 ○ 2층 발신기 및 감지기 -> 3층으로 확인됨 ○ 2층 경종 불량 ○ 1층 교무실 감지기(3개) 결선 불량(2가닥만 결선됨) ○ 지하층 발신기 선로 미결선(선절단됨) ※ 신관 ○ 계단감지기-> 4층으로 확인됨(수신기에 계단감지기 경계구역 없음) ○ 4층 강당 차동식감지기 1개 불량 ○ 4층 강당에 감지기 2개 추가 설치요함 ○ 4층 강당옆 계단연기감지기(화장실쪽) 연동불량 ○ 1층, 2층, 3층 경종 불량 ○ 지하층 작은식당 안쪽 감지기 선로 단선 ○ 1층 경종 출력시 수신기 휴즈 단선됨(현재 경종선 탈락상태)	2014 01.29 (수)	NFSC203
	피난설비	※ 본관 ○ 3층 비상구에 통로유도표지 설치됨->유도등으로 교체요함 ○ 2층 피난구유도등 선로 전선관(20cm정도) 설치요함 ※ 신관 ○ 지하층 피난구유도등 소형설치됨->중형으로 교체요함(3개) ○ 본관, 신관, 별관 피난구유도등 점등불량 (구형 19개)		NFSC303

은아유치원 시정보완명령사항