시  정  보  완  명  령  서

대상명 : 이문동삼익아파트

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항		관련법규의 규 정
옥내소화전설 비	1.소화전 위치표시등 커버탈락 -102동 9-10라인 10층 2.소화전 위치표시등 점등 불량 -102동 9-10라인 6층	정비요함 정비요함	NFSC102제7조 NFSC102제7조
스프링클러 설 비	1.A/V압력게이지 불량 -101동 17층 2차측 2.A/V 압력스위치 선로 분리상태(압력스위치 동작상태) -102동 5-6라인 16층 3.주차장 SVP 전원램프 점등 불량 -102동 B1층 주차장	교체요함 정비요함 정비요함	NFSC103제6조 NFSC103제9조 NFSC103제13조
자동화재 탐지설비	1.소화전내 경종 음향불량 -101동 1라인 13층 -102동 1-4라인 16층	정비요함	NFSC203제8조
유도등	1.계단 통로유도등 점등 불량 -101동 6-7라인 18/17층 -102동 5-6라인 PH/23층, 7-8라인 1/B1F -101동 지하2층 주차장 1호라인 좌측 2.피난구 유도등 점등 불량 -102동 지하2층 주차장 5-6라인출입구, 1-4라인 출입구 -101동 지하2층 6-7라인(B2-4번 기둥앞)	정비요함 정비요함	NFSC303제9조 NFSC303제9조
제연설비	1.제연휀 mccb off램프 점등 불량 -101동 1라인 PH2층	정비요함	NFSC501A제19조
비상콘센트설 비	1.비상콘센트 위치표시등 점등 불량 -101동 1라인 19/18층,12/11층, 6-7라인 13/12층,12/11층 -102동 1-4라인 14/13층, 5-6라인 14/13층	정비요함	NFSC504제5조
기타	1.방화문 도어체크 결속 불량 및 탈락 -102동 1-4라인 1601호앞,1201호앞,701호앞,501호앞 -102동 9-10라인 16층	정비요함	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률제10조