〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 토산산업개발사옥

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
토산산업 개발사옥	소화설비	○ 소화기 비치 요함 - 7층 댄스장 - 6층 동영, 외환은행 - 5층 이지론 - 4층 케이투비즈넷	2014. 2.21.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
		○ 펌프 정상 작동토록 정비 요함		스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 감지기 설치 요함 - 7층 댄스장 탈의실 - 6층 프리지던트실, 프리프리지던트실, 외환은행 탕비실 및 회의실 - 2층 나누고 창고 ○ 지하1층 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함		자동화재탐지설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 4층, 2층, 1층 주차장 입구		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)