파로스 보완명령사항

□ A동

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ B1층 편안한약국옆 소화전 위치표시등 커버탈락	2014 05.20 (화)	NFSC 103 제7조
경보설비	○ 3층 상가계단측 연기감지기 탈락		NFSC 203 제7조
피난설비	○ B1층 신세계마트내 출입구 피난구유도등 미점등 ○ 2층 pc방내 중앙피난구유도등 미점등 ○ 1,2라인 6~7,PH1~2 계단통로유도등 미점등 ○ 3,4라인 2~3층 계단통로유도등 미점등 ○ 2층 상가측 화장실앞 계단통로유도등 미점등		NFSC 303 제5조 NFSC 303 제5조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제6조

□ B동

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○B2층 소화주펌프 플로우셀 유량계 작동불량 ○B2층 소화보조펌프 플로우셀 유량계 작동불량	2014 05.20 (화)	NFSC 103 제8조 NFSC 103 제8조
경보설비	○3~4라인 2층 스크린골프1번룸 차동식감지기 탈락		NFSC 203 제7조
피난설비	○ 피난구유도등 점등불량 - 1~2라인 PH 옥상전실출입구 - 3~4라인 B2층 기계실정면출입구 - 3~4라인B1층 핸섬가이 미용실내 - 3~4라인B1층 LG전자 그린공조시스템측 - B2층 기계실출입구 ○ 계단통로유도등 점등불량 - 1~2라인 4~5층 계단 - 1~2라인 1~3층 계단(2개소) ○ 3~4라인 1층 키즈홀리팝앞 피난구유도등 설치		NFSC 303 제5조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제6조
기타설비	○ 1~2라인 4층 방화문 자동폐쇄장치 탈락 ○ 3~4라인 B1층 관리사무소측 방화문 자동폐쇄장치 탈락 ○ 3~4라인 5층 방화문 자동폐쇄장치 탈락		법 10조