〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 프리베로 오피스텔

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
프리베로 오피스텔	소화설비	○ 옥내소화전 주펌프 성능시험배관 유량계 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함	2014. 3.6.	옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
		○ 5층 유수검지장치 압력스위치 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함		스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 감지기 정상 작동토록 정비 요함 - 14층~1층 2계단 전실(14개소) - 1층 엘리베이터 앞 - 지하2층 발전기실, 중앙감시실		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 14층 복도통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 ○ 계단통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 2계단 12/11층 - 1계단 5/4층, 1/지하1층		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)