〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 프린스텔

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
프린스텔	소화설비	○ 소화기 충압 또는 교체 요함 - 1층 주출입구 - 10층 1009호 앞 계단 옆	2014. 3.5.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
		○ 화재감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 - 지하2층 · 지하3층 감지기 A회로 및 B회로		스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 감지기 정상 작동토록 정비 요함 - 지하1층 낙지한마리음식점 내 주방 - 지하1층 복도 발신기 위		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 809호, 709호, 609호, 509호, 409호 - 지하1층 낙지한마리음식점 내 비상구 ○ 통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 지하2층 주차장 - 지하3층 주차장(2개소) ○ 지하1층~지하4층 비상계단 통로유도등 선로 정상 작동토록 정비 요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	기타설비	○ 휴대용비상조명등 정상 작동(점등)토록 정비 또는 교체 요함 - 지하1층 낙지한마리음식점(3개소) - 2층 목장원(76호실, 77호실) ○ 지하1층 부산갈비음식점 휴대용비상조명등 설치 요함 - 룸 2개소, 홀 2개소 ○ 지하1층 부산갈비음식점 피난안내도 비치 요함 - 룸 2개소, 홀 2개소		다중이용업소의 소방시설 등의 화재안전기준 (NFSC 601)
		○ 방화문 도어체크 정상 작동토록 정비 요함 - 509호 · 402호 앞 계단 출입문		소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조