〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 흥무빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
흥무빌딩	소화설비	○ 소화기 비치 요함 - 4층 2개소, 5층 2개소, 6층 2개소	2014. 3.7.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
	경보설비	○ 5층 엘리베이터 앞 연기감지기 설치 요함 ○ 6층 복도 감지기 정상 작동토록 정비 요함(3개소) ○ 발신기 정상 작동토록 정비 요함 - 3층, 4층, 5층, 6층		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 1층 주출입문 - 4층 주출입문 - 5층 501호 앞 - 옥상 출입문 ○ 6층 고시텔 주출입문 피난구유도등 예비전원 정상 작동 토록 정비 요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)