연빌딩 시정보완명령서

점검대상 : 연빌딩

설비명		내 용	보완기한	관련법령
소화설비	옥내소화전 설 비	◆ 소화전 - 각층 소화전 사용요령표지 미부착(10개소) - 2층 이상 소화전내 기동용 ON/OFF스위치 선로 단선 - 3층 식당내 소화전‘소화전’명판 없음 - 2층 PC방내 펌프기동표시등 파손 - B1층 소화전 펌프기동표시등 점등불량(DC 24V)	2014 11.03 (월)	NFSC 102 제7조 제10조 제7조 제7조 제7조
	스프링클러 설 비	◆ 헤드 - 4층 당구장 : 화장실앞 통로 헤드 미설치(1개) : 창고 헤드 미설치(1개) - B1층 뉴-일번지 : 주방 준비실내 헤드 1개 천정속에 매립됨 : 무대부옆 맥주 보관공간 헤드 1개 미설치 : 매점앞 헤드 1개 천정속에 매립됨 : 조명제어실 하부 헤드 미설치(1개) ◆ 알람밸브 - 4층 알람밸브 : 1차측 개폐밸브 폐쇄후 퇴수상태 : 드레인배관 손잡이 파손 : 밸브실 명판 미부착 - 지하1층 알람밸브 경보정지밸브 폐쇄상태 및 압력스위치 배관 퇴수배관과 분리됨		NFSC 103 제10조 제10조 제10조 제10조 제10조 제10조 제6조 제6조 제6조 제6조 제6조
경보설비	자동화재 탐지설비	◆ 수신기 - 11번(주계단) 도통시험시 단선 - 2층 PC방내 자체수신기 건물 화재수신기와의 연동선로 미결선 ◆ 감지기 - 주/보조계단 계단연기감지기 작동불량(2개) - 3층 화장실앞 통로실 감지기 미설치(1개) - B1층 뉴-일번지 주방 준비실내 감지기 파손(1개) - B1층 뉴-일번지 조명제어실 감지기 미설치		NFSC 203 제11조 제11조 제7조 제7조 제7조 제7조

설비명		내 용	보완기한	관련법령
경보설비	자동화재 탐지설비	◆ 발신기 - 2층 PC방 발신기(소화전 일체형) 자체불량 ◆ 음향 - 4층 발신기 2개소 경종 불량 - 3층 카바레 홀 내 경종불량(3개소) - 3층 카바레 식당 소화전 발신기 경종불량(1개) - 1층 비상계단 발신기 경종불량(1개)	2014 11.03 (월)	NFSC 203 제9조 제8조 제8조 제8조 제8조
피난설비	유도등	◆ 유도등 - 주/보조계단 PH~4층 계단통로유도등 예비전원불량(2개) - 4층 주/보조계단 피난구유도등 예비전원불량(2개) - 3층 식당→카운터측 피난구유도등 점등불량(1개) - 3층 카바레 홀내 구조대측 유도등 전원불량(1개) - 1층 판도라 입구 피난구유도등 점등불량(1개) - 보조계단 1~B1층 계단통로유도등 피난구유도등으로 설치됨		NFSC 303 제9조 제9조 제9조 제9조 제9조 제9조
	비상조명등	◆ 비상조명등(쌍라이트형) - 2층 PC방 화장실앞, 249번자리 앞 비상조명등 예비전원불량		NFSC 304 제4조