점 검 지 적 사 항 점검대상 : 미성상사 점검일자 : 2015년 04월 07일
소방시설 등의 종류		시정보완사항	조치사항	관련 법령의 규정
소화기구	다중이용업 소방시설 등 소화기	◎ 4층 소망고시원 내 1호실 앞 복도에 가압식소화기 미비치 상태로 철거 후 충압식소화기로 교체 요함 (1개) [31호실 앞 복도 동일] -총2개(권장사항)	교체 요함	NFSC101 제4조
소화설비	옥내소화전 설비	◎ PH층 펌프실에 "소화전설비용 펌프실"이라고 표시한 표지 미부착	부착 요함	NFSC102 제5조
경보설비	자동화재 탐지설비	◎ 3층 미성상사 창고 내 차동식감지기 자체 불량 [1EA]	교체 요함	NFSC203 제7조
	다중이용업 소방시설 등 자동화재 탐지설비	◎ 4층 소망고시원 내 주방에 정온식감지기 미설치 [1EA]	설치 요함	“
		◎ 4층 소망고시원 내 주출입구 앞(락커룸 앞) 연기식 감지기 자체 불량 [1EA]	교체 요함	“
		◎ 4층 소망고시원 내 4호실 앞 복도에 연기감지기 작동 불량 [1EA]	교체 요함	“
		◎ 4층 남영고시원 내 24호실 앞 복도에 연기감지기 챔버(감지부) 탈락 [1EA]	부착 요함	“
		◎ 4층 남영고시원 내 주방에 정온식감지기 미설치 [1EA]	설치 요함	“
(주)유일이엔지

점 검 지 적 사 항 점검대상 : 미성상사 점검일자 : 2015년 04월 07일
소방시설 등의 종류		시정보완사항	조치사항	관련 법령의 규정
피난설비	유도등	◎ 3층 좌측 복도 출입문(방화문)에 피난구유도등(소형) 미설치 [1EA]	설치 요함	NFSC303 제5조
		◎ 2층 투지시스템 입구 옆 비상계단 출입문 (4층 소망고시원 연결 출입문)에 피난구유도등(소형) 미설치 [1EA]	설치 요함	“
		◎ 1층 인우애드 사무실 출입문에 피난구유도등 미설치[총4개] [블루칩, 우측구역 창고, 흡연실 출입문 동일 - 각1개]	설치 요함	“
	다중이용업 소방시설 등 피난기구	◎ 4층 남영고시원 내 22호실 앞 완강기 설치 상태로 완강기함(4층용) 망실 [1EA]	비치요함	NFSC301 제4조
	다중이용업 소방시설 등 휴대용 비상조명등	◎ 4층 소망고시원 내 주방에 휴대용비상조명등 점등 불량 [1EA]	교체 요함	NFSC304 제4조
		◎ 4층 소망고시원 내 주출입구 앞 휴대용비상조명등 점등 불량 [1EA]	교체 요함	“
		◎ 4층 남영고시원 내 휴게실 입구에 휴대용비상조명등 점등 불량 [1EA]	교체 요함	“
		◎ 4층 남영고시원 내 주방 입구에 휴대용비상조명등 점등 불량 [1EA]	교체 요함	“
(주)유일이엔지