(주) 명신 화이어 이엔지

서울특별시 송파구 동남로4길 35, 201호 /전화(02)406-3119,408-1192 /FAX(02)406-3150 /E-MAIL:sof0119@hanmail.net

문 서 번 호 : 명화 15-G-183-1

시 행 일 자 : 2015.    5.

수       신 : 리첸시아 용산 A블럭 귀중

참       조 : 소방 안전관리자

제       목 : 2015년 소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 제출 건.

1. 귀 빌딩의 발전을 진심으로 기원 합니다.

2. 금번 귀 건물의 소방 시설 종합정밀점검 후 지적사항을 붙임과 같이 보고하오니

참고하여 주시기 바랍니다.

붙   임:   1. 2015 소방시설 종합정밀점검 지적사항 1부 - 끝 -

대  표  이  사   김   일   규   (인)

점 검 지 적 사 항

( 리첸시아 용산A블럭 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	B2F	5번 소화전함 내 관창 미비치	비 치 요	NFSC 102 제 7 조
2.경보설비	3F	인투온 창고 내 제연감지기 탈락	체 결 요	NFSC 203 제 7 조
	3F	3번 발신반 앞 연기감지기 작동불량(1EA)	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	1F	봄여름가을겨울 내 주방 적응성 불량 (차동식에서 정온식으로 교체)	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	1F	엉클장 동물병원 내 감지기 적응성불량(정온식→연기)	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
3.피난설비	2F	4번 발신기 앞 피난구유도등 예비전원 불량	교 체 요	NFSC 303 제 9 조
	2F	삼원소 어학원 1번,3번 강의실 휴대용 비상조명등 점등불량	비 치 요	NFSC 304 제 4조
	2F	3번 소화전함 옆 계단 피난구유도등(소형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC 303 제 9 조
	1F	화장실 옆 거실 피난구유도등(양방향) 불량	교 체 요	NFSC 303 제 5 조
	B1F	롯데슈퍼 햄․소시지코너 앞 기둥 휴대용비상조명등 점등불량	교 체 요	NFSC 304 제 4조
	B4F	6번 소화전 앞 피난구 유도등 예비전원 불량	교 체 요	NFSC 303 제 9 조
		- 이 하 여 백 -