(주) 명신 화이어 이엔지

서울특별시 송파구 동남로4길 35, 201호 /전화(02)406-3119,408-1192 /FAX(02)406-3150 /E-MAIL:sof0119@hanmail.net

문 서 번 호 : 명화 15-G-183-2

시 행 일 자 : 2015.    5.

수       신 : 리첸시아 용산 B블럭 귀중

참       조 : 소방 안전관리자

제       목 : 2015년 소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 제출 건.

1. 귀 빌딩의 발전을 진심으로 기원 합니다.

2. 금번 귀 건물의 소방 시설 종합정밀점검 후 지적사항을 붙임과 같이 보고하오니

참고하여 주시기 바랍니다.

붙   임:   1. 2015 소방시설 종합정밀점검 지적사항 1부 - 끝 -

대  표  이  사   김   일   규   (인)

점 검 지 적 사 항

( 리첸시아 용산B블럭  )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	3F	308호 앞 알람밸브실 출입구 표지 미부착 (알람밸브실 E/V홀 안쪽에 위치함)	부 착 요	NFSC 103 제 6 조
	2F	208호 앞 알람밸브실 출입구 표지 미부착 (알람밸브실 E/V홀 안쪽에 위치함)	부 착 요	NFSC 103 제 6 조
	B5F	2번 소화전함 소방호스 미비치(1본)	비 치 요	NFSC 102 제 7 조
	B5F	1번 소화전 내 호스 및 관창 미비치	비 치 요	NFSC 102 제 7 조
	B5F	저수위 동작 상태	현장조치 완료	NFSC 102 제 4조
2.경보설비	1F	직원식당 내 감지기 탈락	설 치 요	NFSC 203 제 7 조
	1F	남자화장실 내 감지기 탈락	설 치 요	NFSC 203 제 7 조
3.피난설비	B1F	PC방 카운터 옆 창고 휴대용비상조명등 점등불량	교 체 요	NFSC 304 제 4조
	B1F	PC방 내 비상출입구 휴대용비상조명등 점등불량	교 체 요	NFSC 304 제 4조
	B1F	스크린골프장 9번룸 휴대용비상조명등 점등불량 및 파손	교 체 요	NFSC 304 제 4조
	B1F	PC방 내 흡연실 피난안내도 미부착	부 착 요	NFSC 303 제 4 조
	B1F	PC방 흡연실 휴대용비상조명등 탈락	교 체 요	NFSC 304 제 4조
		- 이 하 여 백 -