2015년도 작동기능점검 보완내역

점 검 대 상 명 : 용산사옥(귀뚜라미)

점 검 자 : 지엘방재주식회사

점 검 기 간 : 2015. 04. 27(1일간)

설비명	시정 및 보완 사항	대 책	관계법규 NFSC
소화기구	1층“쌍용자동차”소화기 미비치-1개 지하2층“보일러실”자동확산소화기 충압불량-2개	비치요함 교체요함	101-4 101-4
경보설비	5층“사무실”감지기 선로단선-1개소 4층“회장실”감지기 적응성불량(정온식 설치됨)-1개 3층“사무실”감지기 미설치-1개 3층“회장실”차동식 감지기 자체불량-1개 2층“전체”감지기 선로 단선-5개소(발신기에서 전화,응답,회로 전압0[V]) 지하1층“사무실”연기감지기 자체불량-1개 지하1층“창고1”연기감지기 자체불량-1개 지하1층“창고2”감지기 적응성 불량(정온식 설치됨)-1개 지하1층“창고2”감지기 제거요함(1개)	정비요함 교체요함 설치요함 교체요함 정비요함 교체요함 교체요함 교체요함 제거요함	203-7 203-7 203-7 203-7 203-7 203-7 203-7 203-7 203-7
피난설비	5층“완강기”표지 미부착 4층“완강기”표지 미부착 4층“완강기”미비치	부착요함 부착요함 비치요함	301-4 301-4 301-4
소화활동 설 비	지하2층 연결살수헤드 교체요함(하향식 헤드가 설치되어야 할 장소에 상향식 헤드가 설치되어 있음)-10개	교체요함	503-6