점검결과 지적내역서

(한강대로40길 39-14)

설비		층	지 적 내 역	대책	관련법규
소화설비	스프링클러 설비	기계실	소화엔진펌프 기동상태불량	보수요함	NFSC103 제5조
경보설비	자동화재탐지 설비	옥탑	엘리베이터 실 내 연기감지기 오동작 교체요함	교체요함	NFSC203 제7조
		4층	404호 앞 복도 열감지기, 연기감지기로 교체요함	교체요함	NFSC203 제7조
		3층	계단 연기감지기 오동작 교체요함	교체요함	NFSC203 제7조
		2층	204호, 206호 앞 복도 열감지기, 연기감지기로 교체요함	교체요함	NFSC203 제7조
		지하1층	기계실앞 복도 감지기 설치요함 1개	설치요함	NFSC203 제7조
피난설비	유도등	5~4층	계단유도등 점등불량	교체요함	NFSC303 제9조