시정보완사항(현진올림피아오피스텔)

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	관련법규	비 고
소화기구	10층	1013호실 앞 소화기 충압불량	NFSC 101	조치요함
	6층	승강기앞 가압식 소화기 교체요함
	4층	415호 앞 가압식 소화기 교체요함
	3층	309호 앞 가압식 소화기 교체요함
	3층	승강기쪽 분말소화기 불량.(손잡이)
	1층	승강기쪽 분말소화기 충압불량.
		함경도 빈대떡 주방 자동확산 미설치
		우편물함 옆 소화기 충압불량
	지하 1층	<코리아>7호실앞 분말소화기 충압불량.
	지하1층	노래방 앞 소화기 충압불량 (2개)
	지하 2층	댄스스포츠 입구앞 소화기 불량
경보설비	10층	우측 계단감지기 불량	NFSC 203	교체요함
	전층	비상방송 연동은되나 소리불량(잡음생김)		선로정비요함
	8층	감지기 선로 단선 승강기 부근(2개)
	7층	좌측 계단감지기 불량		보수요함
	6층	소화전 발신기 경종불량
	6층	발신기 선로단선(수신기 확인안됨)		선로정비요함
	6층	전체 감지기 선로단선
	4층	감지기 전체 선로단선.
	3층	<307호>앞 통로 감지기 선로단선.(그 외 감지기는 정상)
	1층	수신기 (B2F 2번),(B3F 3번) 프리액션밸브 단락상태		보수요함
	지하1층	<웰빙안마>내 보조수신기 주수신기와 연동 안 됨.		주수신기와연동요함
	지하1층	<코리아> 보조수신기 주수신기와 연동 안 됨.
	지하2층	<가락무도학원>내 감지기 선로 단선.		선로정비요함
	지하3층	승강기 앞 정온식 감지기 설치됨		교체요함
피난설비	PH	중앙계단 옥상출입구 피난구유도등(10W) 멸등	NFSC 303	교체요함
	10층	계단우측 계단유도등 램프불량
	10층	승강기 피난구유도등(10W) 멸등.
	10층	소화전 피난구유도등(10W) 멸등
	9층	우측출입구 피난구유도등 멸등 (10W)
	7층	승강기쪽 피난구유도등(10W) 멸등
	7층	전체 유도등 램프불량
	7층~6층	계단 통로유도등 램프 불량
	5층	510호 옆 통로 유도등 멸등(LED)
	5층	소화전 위 피난구 유도등(10W) 멸등.
	지하 1층	복도 통로유도등(10W) 멸등.
	지하 1층	<코리아> VIP실내 피난구유도등 멸등.
	지하 2층	주차장에서 무도학원쪽 출입구 피난구유도등 멸등.
	지하 3층	중앙쪽 계단출입구 피난구유도등 멸등.
	6층	소화전 위 피난구유도등 전압없음		선로정비요함
	전층	중앙계단쪽 계단통로유도등 멸등.(전압없음)

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	관련법규		비 고
피난설비	[5F/4F:계단참]	소화전쪽 계단참 통로유도등(10W) 멸등.	NFSC 303	교체요함
	[1F/B1F:계단참]	승강기쪽 계단참 통로유도등 예비전원 불량.
	[1F/B1F:계단참]	노래방쪽 계단참 통로유도등(10W) 멸등.
	[B1F/B2F:계단참]	승강기쪽 및 소화전쪽 계단참 통로유도등 멸등.
	[B2F/B3F:계단참]	승강기쪽 및 중앙쪽 계단참 통로유도등 멸등.
	지하1층	노래방 피난구유도등 멸등(10W)	NFSC 304	정비요함
	지하 1층	<웰빙안마>내 휴대용비상조명등 불량. 건전지불량-휴게실, 1,3,5,6,8,9,12,특실 미 비치-내실
	지하 1층	<코리아>내 휴대용비상조명등 불량. 건전지불량-6호,7호,9호,10호 미 비치-3호,5호,11호,특실,VIP실
소화활동설비	지상 1층	연결송수구 "마개“ 미부착.(4개)	NFSC 502	부착요함
	지상 1층	연결송수구 탈락(쌍구형 1개)