(뒤쪽)
점검결과 지적 내역서
소방대상물 상호(명칭)	해태제과식품(주) 서울지점	관계인	신 정 훈
소방대상물의 위치	서울시 용산구 한강대로72길 3(남영동 131-1)
점검결과	각 설비별 점검결과 참조
점 검 자 (직위 및 성명)	(주)서울방재전문기술단 소방시설관리사 류 내 춘
각 설비별 점검결과
소 화 기 구	․점검결과 이상없음
경 보 설 비	․1F PALAZZO SO 유리칸막이실 내 정온식감지기를 연기식감지기로 교체요함(1EA) → 현장 교체완료 【 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제7조 감지기 】
소 화 설 비	․점검결과 이상없음
피 난 설 비	․점검결과 이상없음
소화용수설비	․점검결과 이상없음
소화활동설비	․B3F 동쪽계단 전실, B4F 북쪽계단 전실, B4F 동쪽계단 전실 급기댐퍼 수동기동 안됨 → 현장 정비완료 【 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 (NFSC 501A) 제17조 급기구 】
화재취약시설	․점검결과 이상없음
그 밖의 소방시설등	․점검결과 이상없음