소방설비	지적내역	법적근거
경보설비	<본관> 적응성에 맞는 감지기로 교체 요함 -8층 전략감사단장실 내 정온식을 차동식으로 -7층 국토해양감사국장실 내 정온식을 차동식으로 <1별관동> -1층 국방감사단 제2과 내 발신기 위치표시등 점등 불량 상태 -1층 국방감사단 제1과 내 좌측 감지기 자체 불량 상태 <3별관동> -3층 연구 2팀장실 내 감지기 자체 불량 상태 <다솜관> 1층 식당 식수대 상부에 설치된 정온식감지기 적응성에 맞는 차동식감지기로 교체요함	NFSC 203 제7조 제9조
피난설비	<본관> -8층 전략감사단장실 내 피난구유도등(예비전원) 점등 불량 <2별관동> -1층 행정문화감사국 제1과 내 피난구유도등 점등 불량 <3별관동> -지하1층 주차장 내 1개소 비상조명등 점등 불량 상태 -지하2층 주차장 내 2개소 비상조명등 점등 불량 상태	NFSC 303 제9조 NFSC 304 제4조

<감사원>