소방설비	지적내역	법적근거
소화설비	<교육대학원> ○ 분말소화기(3.3Kg)충압불량 - 3층 B302호 앞 복도(1EA), 1층 운현초등학교 과학실내(1EA) ○ 분말소화기(3.3Kg)미비치 3층 B301호(1EA) <운현초등학교> ○ 분말소화기(3.3Kg)충압불량 -4층 강사실내(1EA), 3층 계단(1EA), 2층 4실앞 복도(1EA)	NFSC 101 제4조
경보설비	<평생교육원> ○ 2층 D206호 앞 복도(연기감지기, 1EA) 화재감지기 미설치 <운현초등학교> ○ 화재감지기 감지부 불량 - 1층 교무실 앞 복도(연기감지기,1EA) ○ 화재감지기 감지부 탈락 - 3층 강당 앞 계단(연기감지기, 1EA) - 지하1층 미술실내(열감지기,2EA) <운현유치원> ○ 지구회로 수신반 확인불량 - 발신기 동작시 수신반 지구창(기린반,사무실)동시동작 불량	NFSC 203 제5조 제7조
피난설비	<평생교육원> ○ 유도등 설치불량 - 지하1층 우측계단 출입구 피난구유도등(소형에서 중형으로) ○ 유도등 사용장애 - 2층 D216호 출입구 피난구유도등(소형,1EA) 책장 및 에어컨 비치로 사용불가, 철거요함 ○ 유도등 예비전원 불량 - 3층 D304호 출입구 피난구유도등(구형,소형,2EA) - 3층 D306호 출입구 피난구유도등(소형,1EA) ○ 유도등 점등불량 - 5층 D502호, D503호 출입구 피난구유도등(구형,소형,2EA) - 4층 D407호 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 4층 D406호 출입구 피난구유도등(구형,소형,2EA) - 2층 D216호 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 2층 D201호, D205호 출입구 피난구유도등(구형,소형,2EA) - 1층 D101호 출입구(우측소화전쪽) 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 1층 음악실, 원장실 사이 실 출입구 피난구유도등(중형,1EA) - 1층 좌측계단 주출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) <교육대학원> ○ 유도등 예비전원 불량 - 1층 과학실내 피난구유도등(소형,1EA) ○ 유도등 제거요함 - 1층 음악실내 창고쪽 피난구유도등(1EA) ○ 유도등 점등불량 - 3층 B304호 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 2층 화장실 앞 주계단출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) <법인사무국> ○ 유도등 기구불량 - 2층 서고 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) ○ 유도등 예비전원불량 - 2층 국장실 피난구유도등(구형,소형,1EA) ○ 유도등 점등불량 - 2층 상암이사국 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 1층 총장실 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 1층 대회의실 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 1층 홍보실장실 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) <운현초등학교> ○ 유도표지 미부착 - 4층에서 3층 계단유도표지(좌방향, 1EA) ○ 유도등 기구불량 - 3층 강당 출입구 피난구유도등(중형,1EA) ○ 유도등 전원선로 불량 - 4층 Annie 영어교실 출입구 피난구유도등(소형,1EA) ○ 유도등 점등불량 - 3층 영어교실 출입구 피난구유도등(구형,소형,1EA) - 3층 강당내 외부계단 출입구 피난구유도등(소형,1EA)	NFSC 303 제4조 제5조 제6조 제8조 제9조

<덕성여자대학교 종로캠퍼스>