소방설비	지적내역	법적근거
경보설비	1. 경보설비 ○ 차동식 열감지기 동작불량 1개 – 5층 체력단련장 안쪽 ○ 시각경보기 작동불량 1개 – 3층 행정반	NFSC 203 제7조 제8조
피난설비	2. 피난설비 ○ 복도통로 유도등 조도불량 - 5층 복도 2개(천정형 우방향) - 4층 화장실앞 복도 1개(천정형 양면 우방향) - 3층 복도 2개 천정형 양면 우방향 - 3층 E/V앞 복도 1개 천정형 좌방향 ○ 복도통로 유도등 점등불량 - 2층 복도 1개 천정형 양면 우방향 - 2층 E/V앞 복도 1개 천정형 양면 우방향 ○ 피난구 유도등 점등불량 1개(천정형 중형) - 1층 현관 주출입구 - 지하1층 당구장 - 지하1층 서고	NFSC 303 제5조 제6조
소화설비	3. 소화설비 ○ 옥내소화전펌프 압력챔버 압력게이지 불량 1개 – 지하1층 기계실	NFSC 102 제5조

<종로경찰서 방범순찰대>