시청역 대한문 앞 연결송수관 이설 관련 검토

□ 서울시 요청사항

○ 내 용 : 서울시 보행정책과 최원규 주무관(02-2133-2415)으로 부터 대한문(덕수궁) 앞 환기구 측에 설치된 소화전(연결송수관) 이설관련 문의

□ 현장점검 내용

○ 2021.05.28(금) 14시 관련부서(서울시 보행정책과 최원규 주무관외 1명, 서울교통공사 기계사업소 윤태웅 주임) 현장점검 실시

시청(1)역 2번 출구 앞 지하철 소방 연결송수구 배관
현장사진	현장위치
이설 위치 및 거리(5m)

○ 현장조사 및 이설 가능 위치 협의: 인도 화단 측으로 이설(약 5m)

□ 검토의견

○ 서울시 등에서 대한문 앞 보도 확장공사 시행 시 지하철 환기구 앞 보도 끝부분에 기 설치된 소방시설(연결송수구 배관)을 함께 이설 및 조치하여야 할 사항으로 서울시 보도 확장공사 시행부서 원인자 부담 조치 필요

보도 확장 전	보도 확장 후

○ 보도 확장공사 시행부서(도시기반기설본부) 세종대로 도로공간 재편사업이 준공 전으로 터파기, 메우기, 도보타일 통일성등이 필요한 공사로 기 시행부서 추진이 타당

○ 서울시 요청사항 이설 가능여부 관련, 서울교통공사 담당부서(기계사업소)  예산부족(수선유지비) 및 기 설치분과 동일한 보도 복구 등 어려움.

- 소요예산: 약 2천만원

- 작업내용: 스테인레스배관 포설(매립부분), 터파기(도로 배수로 하부까지), 연결송수관 재설치 등

○ 공사 자체 조치 시 관할부서(서울시 등)와 비용문제 및 기 설치분과 동일한 시설물(보도 등) 복구 등에 대한 협의 필요함.  끝.