시크노래타운 화재대응사례 분석 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2012. 05. 05.(토) 20:52경 부산진구 부전동 시크노래타운에서 발생한 화재에 대한 화재대응 사례 임.

사고 원인

Ⅰ

□ 무창층의 밀폐구조로 열연기 배출 곤란

외부 강화유리, 내부 석고보드, 흡음재를 부착하여 사실상 무창층 구조

이고 카운터 옆 룸에서 발화해 주출입구와 인근 비상구(2개소)의 피난통로

가 불꽃과 연기로 차단되었으며 맞은 편 비상구는 피난전실에 반주기, 소

파를 두고 별도의 룸으로 사용하고 있어 사실상 피난통로 역할을 못함.

(영업주가 피난사다리 무단 철거)

□ ㅁ자 형태의 복잡한 내부구조

내부가 ㅁ자 형태로 되어 있어 내부에 있던 요구조자들이 비상구를 쉽게

확인하기 어려웠을 것으로 사료되며 비상구가 내부 서쪽편에 집중하여 설치

되어 있으며, 화재발생 당시 주출입구 쪽에 농연이 가득 차있어 비상구 및

주출입구로의 대피가 쉽지 않았던 것으로 추정됨.

□ 관계자의 초동대처 미흡

화재를 인지한 관계자가 먼저 인명대피 유도를 하지 아니하고, 소화기로

진화하기 위해 연기가 가득 차있는 24번 룸의 문을 여는 순간 연기와 화

염이 출입구 쪽으로 급속히 확산되어 대피로가 차단되었을 것으로 추정됨.

□ 비상구에 장애물 적치

내부계단 및 외부 계단으로 이어지는 비상구 및 옥내소화전 함 앞에 술병

등 장애물이 적치되어 있었음.

□ 내부시설을 임의로 변경

비상구가 있는 부속실을 임의로 개조하여 룸으로 사용하면서 벽면에 있던

피난사다리를 제거하였고, 다용도실도 불법으로 룸으로 개조하여 사용하였음

소방대 도착전 관계자 조치사항

Ⅱ

시크노래방은 방이 26개로써 당시 노래방에는 15번방 5명, 16번방 2명, 19번방 9명, 25번방 12명 14번방(확인불가)에 손님이 입실되어 영업중 이였음.

□ 최초 목격자 영업주 조무공(남,26세)은 24번방에서 타는 냄새가 나서 종업원 이훈(남,22세)에게 객실 손님들을 대피시키라고 하고, 종업원 박현준(남,25세)에게 24번방을 확인토록 하여 출입문을 개방하자 농연과 열기가 있었고 박현준과 함께 17번 방에 비치된 소화기로 자체 진화를 시도하였으나 순식간에 농연과 열기가 너무 많이 밀려나오자 진화를 포기하고 주출입구로 대피하였음.

□ 종업원 이훈(남,22세)은 25번 손님방 서빙하는 중에 복도의 연기 발견 및 종업원으로부터 화재라는 말을 듣고 25번방으로 되돌아가 대피할 것을 알리고 본인은 주출입구로 대피했으며 다시 들어가려고 했으나 정전과 연기로 인해 진입하지 못함.

□ 경비원 정윤식(남,70세)이 당일 20:52경 건물1층 경비실에서 근무를 하고 있던중 화재탐지설비 수신기의 3층 화재표시등 점등 및 비상벨이 작동되어 화재발생 사실을 인지한 뒤 3층으로 올라가서 확인하니 내부에 검은 농연이 가득 차 있었다고 함.

소방대 출동 ․ 최초 도착 시각

Ⅲ

□ 발화일시

가. 발화시간 : 2012.05.05. 20:52경

나. 각지 및 출동시간

○ 신고접수 : 2012.05.05. 20:52

○ 출동지령 : 2012.05.05. 20:53

다. 선착대(부전분대) 현장 도착시간 : 2012.05.05. 20:58

소방대 도착 후 작전 전개사항

Ⅳ

□ 화재진압 활동

선착대(부전분대) 현장도착하여 40mm 호스 6본 3층으로 전개하여 건물내부 출입구 좌측 방향 진입, 화재진압 및 인명검색 실시.

2착대(범일분대) 현장도착하여 40mm 수관 7본 3층으로 전개, 출입구 직진방향으로 진입하여 인명검색 및 화재진압 실시.

가야분대 40mm수관 8본 3층으로 전개하여 주출입구 쪽 진입, 인명검색 및 화재진압 실시. 21:06경 현장 지휘관의 지시로 비상구 방향으로 진입하여 수관6본 추가 전개, 주방쪽 화재진압 및 인명검색 함. 대원 3명은 3번, 4번 방에 진입하여 유리창 파괴하려 하였으나 실패함.

후착대 현장도착하여 예비용기 교체 지원 및 상층부 인명검색, 잔화정리, 건물 옥상층 요구조자 피난층 대피 등 활동함

□인명구조 활동

부산진구조대 20:58경 현장도착하여 계단으로 화점층 진입, 중점적으로 수색실시하던 중 21:03경 입구에서 요구조자 1명 발견하여 구조, 21:10경 요구조자 1명 추가 구조 후 계속적으로 화점층 반복 인명검색 실시함. 2개 조로 나누어 1개조는 화점층, 다른 1개조는 상층부 인명검색 및 옥상층으로 대피유도 함.

후착 구조대는 각 2개조로 편성하여 1개조는 3층 화점층 진입하여 인명검색, 나머지 1개조는 상층부 인명검색 및 대피유도후 화점층 진입하여 재인명검색 실시.

현장상황 변화에 따른 대응조치사항

Ⅴ

20:59 선착대 현장도착 후 상황판단하여 2개 분대 추가출동 지원 요청

21:03 현장지휘소 및 상황판 설치

21:10 화점층인 3층에 요구조자 6명 정보 확보 후 2개 구조대 추가출동 요청

21:40 부산진소방서장 현장 지휘

21:45 본부 항공대 소방항공기 추가출동 지령

21:50 5개 구조대에 3층 요구조자 인명구조토록 지시(9명 구조-사망)

22:00 부산소방본부장 응소 및 현장지휘

22:02 완진

22:12 본부 전직원 비상소집

23:04 동구조- 공병 부족 요청

23:09 장비관리계에서 공병 80개 이송

23:12 조연차 추가출동 지령

23:57 화재현장 요구조자 없음 확인

사고 수습 소요시간(구조완료)

ⅥⅣ

시 간	내 용	시 간	내 용
20:52	화재발생 신고접수	21:59	3층 인명검색 재 지시함
20:53	1차 출동 : 3개 분대, 구조대, 부전급, 진지휘, 조연	22:00	소방본부장 현장지휘
20:58	선착대(부전분대) 도착 부산진 구조대 현장도착	22:02	완진
21:02	진지휘 현장도착	22:12	본부 전직원 비상소집
21:05	부산진 지휘차 현장도착	22:36	2명 구조
21:12	소방서장, 재난대응과장 비상소집 발령	22:01~ 22:49	사망자 9명 병원이송
21:27	초진	23:25	화점 추가발견 진화완료
21:35	소방본부장 현장출동	23:28	3층 요구조자 발견 안됨
21:40	소방서장 비상소집 응소 및 현장지휘	23:57	3층 요구조자 발견안됨 확인
21:50	5개 구조대에 3층 요구조자 인명구조토록 지시	00:29	옥상 요구조자 20명 구조완료 후 병원이송
21:57	2명 구조(사망)	03:23	부산진구조대장 외 3명 얼굴화상으로 온병원 이송
21:58	6명 구조(사망)	05:07	부전2팀장 온병원 이송

전반적인 문제점

ⅦⅣ

건물 관리적 측면

가. 영업주와 종업원이 화재발생 사실을 목격했음에도 불구하고 손님들에게 신속하게 화재사실을 전파하지 않았고 자체 진화도 실패하는 등 초동조치 측면에서 미흡함이 발견됨.

나. 비상구 및 옥내소화전 부근에 주류박스 등 장애물을 비치하는 등 지켜야할 기본적인 안전수칙을 준수하지 않음.

다. 전실 벽면에 있던 비상구의 외부 피난기구를 임의로 제거하였고, 비상탈출구 전실 및 다용도실을 룸으로 변경하여 사용함.

2. 소방활동 전술적 측면

가. 좁은 도로와 다수의 유동인구, 불법 주차차량 및 노점상 등으로 굴절차 등 특수차의 소방장비 운용에 한계

나. 무창층의 특성상 배연이 안 되어 내부에 열기와 농연이 충만하여 발화점 확인 및 진입 곤란(화점 접근까지 약40분 소요, 출동후 약1시간 만에 사망자 최초 발견)

다. 화재의 수열에 의한 복도 천장 전선 등의 낙화물로 인하여 내부 소화활동 및 인명검색 활동이 곤란함.

라. 공기호흡기의 짧은 가용시간으로 화점층에서 요구조자 발견했음에도 불구하고 예비 용기 교체 후 제진입하여 구조함으로 구조시간 지연됨.(30분 가량 사용하고 교체함)

마. 지상 3층 대형 화재 임에도 선착대는 40mm수관 1구만 전개하여 방수하였고, 2착대도 65mm수관 전개하지 않았음.

3. 건축물 구조적 측면

가. 3층 외벽은 강화유리 무창층 및 내부는 방음을 위한 합판 및 석고보드, 흡음재로 구성된 방음장치로 설치되고 건물 3층에 위치하고 있어 외부에서 파괴하기 힘들고, 외부로 배출되지 못한 농연과 높은 열기로 인한 시계 곤란으로 대피 및 소방 현장 활동에 어려움

나. 26개 룸으로 면적이 넓고 피난통로가 □자 형태의 내부 구조로 화재시 신속한 피난이 어려운 구조

다. 비상구는 3개가 설치되어 있으나 1개는 전실이 룸으로 변경되어 사용중이였고, 2개가 서쪽 편 주출입구 인근에 설치되어 다량의 농연발생시 피난통로 역할 못함.

라. 룸의 구획은 바닥에서 반자까지만 구획되어 영업장 내 천장 반자 사이는 하나의 공간구조 형태로 반자 속에서 화재가 발생할 경우 열과 연기가 일시에 영업장 전체로 빠르게 확산되어 피난에 어려움 발생.

개선사항

ⅧⅣ

□ 다중이용업주 등의 교육내용 강화

기존에 실시하고 있는 다중이용업중 등의 교육 내용에 급격한 연소 현상 시 행동요령을 포함하고 영업주와 종업원 모두 안전교육을 필수로 이수하도록 강화할 필요가 있음.

□ 화재안전기준 및 건축법 개정

다중이용업소는 피난시설 중 통로 유도등이나 일정 조도 이상의 유도지를 바닥이나 벽면 아래 부분에 설치하도록 하여 표지지시 방향으로 가면 쉽게 비상구와 연결되 피난할 수 있도록 하고, 무창층의 경우 화재시 정전으로 인해 환기시스템이 작동하지 않으므로 자연 배기가 가능한 환풍구 설치를 제도화 해야함.

□ 무창층 구조 건물의 화재시 농연과 열기의 신속한 배기를 위해 벽체 및 지붕 파괴 기법을 연구하고 이에 따른 장비 숙달 훈련을 실시.

□ 지하층, 무창층 구조 등 협소한 공간에서 농연과 열기가 축적되었을 때 원활한 진압 및 구조활동 기법 연구(분무 엄호 주수로 내부 온도 냉각 후 구조활동, 65mm수관의 사용으로 신속한 진압 및 실내 냉각효과, 공기호흡기 예비 봄베 교체 시간 단축, 효과적인 배연 장비 설치 등)

□ 3층 시크노래타운 평면도