<시험운전 세부 계획표>

구 분		내 용	일 시	점검사항	비 고
1 단 계	사전점검	1. 구조물 청소 및 시설물 점검	5.21	. 내부 불순물 제거 및 청소상태 확인 . 각종 배관 등 고정상태 확인 . 배수 및 집수조 청소상태 확인	. 시공사 . 감리단
		2. 전기 통전 및 계측기 확인	5.23~26	. 수전배전반 전원공급, 계기 상태 확인 . 펌프,밸브,수문 전원공급, 작동상태 확인
		3. 밸브 작동 상태 점검 4, 역세척펌프, 송풍기 무부하 시험	5.26~31 5.27~31	. 밸브 셋팅, 열림, 닫힘 상태 확인 . 펌프 얼라이먼트, 회전방향 등 확인 . 송풍기 운전, 풍량 등 확인
2 단 계	용수 담수	1. 용수 공급 - 정수장 밸브 조작기 설치(2000mm) - 1차 : 중계펌프장, 활성탄흡착지, - 2차 : 오존접촉지,	5.26~29 5.29 ~ 7.1 ~	. 정수지 유입 밸브 작동 상태 확인 . 유입.출 배관 누수 여부 확인 . 구조물 누수 여부 확인 . 배수 시설 확인 (펌프, 배관 등)

구분		내 용	일 시	점검사항	비 고
3 단 계	무부하시운전	1. 역세척펌프 시운전	5.26~29	. 펌프 운전 및 유량 등 확인 . 중계펌프장용 밸브 개폐 상태 확인 . 활성탄흡착지 역세척밸브 개폐 상태 확인
		2. 송풍기 시운전	5.27~28	. 송풍기 운전 및 풍량 확인 . 활성탄흡착지 공기밸브 개폐 상태 확인
		3. 활성탄흡착지 하부집수장치 시험	6.2 ~ 9	. 지별 흐름분포 육안검사(2분간 3회) - 공기 흐름집중 또는 막힘여부 확인
		4. 활성탄 지별 투입	6.9 ~30	. 활성탄를 지별 시험용수 사용하여 투입	약20일소요
4 단 계	부하시운전	1. 활성탄 세척	6.16~8.31	. 지별(36지) 약15회 세척 . 역세척수를 회수조 거쳐 착수정으로 유입	약68일소요
		2. 부분 통수	8.1 ~	. 활성탄흡착지 역세방법 및 주기 결정 . 각종 자동운전 방안 결정 . 활성탄흡착지 지별로 수질유지시 부분통수
		3. 전량 통수 및 오존주입	9.1 ~	. 설계유량 (72만㎥/일) 처리여부 확인 . 오존주입 및 활성탄흡착 처리수 수질 확인 . 수질분석 의뢰 (목표수질 59항목) . 오존 주입량 제어, 잔류오존상태 확인 등