저수조 청소 시방서

2014. 11.

서울시립 북서울미술관

운영과

시   방   서

본 시방서는 서울시립북서울미술관 지하 저수조 청소공사에 적용한다.

공 사 명 : 지하 저수조 청소공사

2. 공사범위 : 지하 저수조 160톤 1개소

3. 일반사항

가) 작업준비

㉠ 작업의 안전 및 신속을 기하기 위해 사전 현장답사를 실시한다.

㉡ 작업 착수전일까지 사전 감독자와 협의 및 작업착수 예정 수조의           배수 작업을 실시한다

㉢ 작업장의 조명시설은 기계실 협조하에 가설한다

나) 장비반입

세정작업을 위한 세정 보유장비를 작업개시 1시간 전까지 현장에 배치한다

다) 세부작업내용

㉠ 청소대상 수조탱크의 내부 확인 및 유독가스 유무를 확인한다

(통풍기 가설 및 방독면 착용)

㉡ 기계실 배수펌프를 사용하여 배수처리 및 폐사 잔수처리기를 사용하여             잔수를 제거 한다

㉢ 청소 세정작업 착수로 작업에 임하는 작업원은 위생 작업복 및 작업화를            착용하여 탱크내 출입을 한다

㉣ 세정작업시 고압세척기(배수압력 180k – 200k)를 사용하여 오물 및            수조류(이끼)등을 완전히 세척작업 한다

㉤ 부득이 세척제를 사용시에는 무공해 및 무독성 세척제를 사용해야 한다

㉥ 세정작업시 바닥 퇴적물 및 침전물은 보유장비(특수펌프)를 사용하여              완전제거하며, 바닥 부위도 고압세척 후 잔수처리기로 완전위생 처리한다

㉦ 청소시 차아염소산칼슘 소독제를 희석 첨가하여 살수 소독한다

㉧ 청소작업시 탱크 살균소독을 위하여 필요에 따라 세정기 고온 100℃ 스팀

살포기를 사용하여 살균소독한다

㉨ 사고방지를 위해 자체 안전교육 및 사전 장비점검을 통한 안전사고에 철저히 대비한다

㉩ 세정작업시 기계실에서 필요한 급수 및 전기공급을 지원 받는다

㉪ 세정작업외 수조탱크 도장, 보수 부분은 별도 협의하여 처리도록 한다

㉫ 탱크 작업 전후 사진 및 완료보고서를 제출하고 청소확인 필증을 발부한다

㉬ 기타 작업시 시방사항에 누락부분은 감독자와 협의 처리한다.

라) 기타사항

㉠ 본 공사를 함에 있어 미술관 출입시 반드시 감독원의 승인 및 절차에 의해 출입 하여야 한다.

㉡ 작업중 안전사고에 만전을 다함은 물론, 인명피해 및 시설물 파손시 민형사상 모든책임은                시공자가 진다.

㉢ 작업완료 후 작업장 주변을 깨끗이 정리정돈 한다.

2014 년 11월    일

서울시립 북서울미술관 운영과 주무관   이 종 식  인

시공업체 :                                       인