신내2지구 택지개발사업 단지조성공사

기본및실시설계보고서

2007.  1.

	서울주택도시공사

2. 오수설계

가. 기본방향

◦「하수도정비 기본계획(변경)보고서 2002.12」에 의거 설계

◦ 사업지구의 계획면적은 A=210,113m2로 주택건설용지, 근린생활시설용지, 공공시설용지로 구분되며 계획인구는 개발계획상의 계획인구를 적용하여 3,752인으로 계획

◦ 서울시 하수과와 협의하여 본지구의 오수처리는 중랑하수처리장으로 유출처리.

오 수 처 리 계 통

사 업 지 구	⇨	묵동천변 차집관로(계획)	⇨	중량천변 오수차집관로	⇨	중랑하수처리장
10,105㎥/일		D800㎜		BOX1.8x1.8~4.1x4.1		171만㎥/일

나. 계획오수량 산정

1) 배수량 적용기준

• 오수관거를 결정하기 위한 오수량은 시간최대오수량으로 결정

• 시간최대오수량은 상주인구와 기타시설(공공시설)의 발생오수량으로 구분 하여 산정

- 상주인구   오수량 : 생활오수중 가정용 오수량 적용(영업오수 제외)

- 기타시설의 오수량 : 건축 연면적 및 이용인구를 적용하여 산정

2) 지하수 유입량

• 하수관거 내로 유입되는 지하수량은 지하수위, 관거의 재료 및 연장등에 따라 상이하며 또한 관거 이음부의 구조와 시공에 가장 많은 영향을 받으므로 이에 정확한 추정은  매우 어려운 실정이다.

• 본 사업지구에서는 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002.12 서울시)』에 의거 일최대오수량의 28.2%를 적용

지 하 수 유 입 량

구 분	서울시 하수도정비 기본계획(변경) 보고서 (2002년)	상암1지구택지개발사업 (2004,12)	하수도시설기준 (2005)
목 표 년 도	2011년	2011년	-
불명수원단위	28.2%	15.0%	10 ~ 20%
적 용	〇

3) 하수량 변동부하율

• 하수량은 도시의 인구 및 규모, 도시의 특성, 관거의 설치면적, 경사 등에 따라 계절별, 월별, 일별 또는 시간별로 발생량이 변화하며, 그 변화하는 정도를 변동부하율이라 한다.

• 본 사업지구는 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002.12 서울시)』에서 제시한 변동부하율을 적용하여 생활오수의 시간적 변화를 계획하였고 시간변화율이 비교적 적은 지하수량은 각 시간별로 동일한 것으로 계획.

하 수 량 변 동 부 하 율

구 분	일 평 균	일 최 대	시 간 최 대	비 고
생활오수	0.83	1.0	1.20
지 하 수	1.0	1.0	1.0

자료 : 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002.12 서울시)』

4) 오수 원단위

가) 오수 전환율

• 오수 전환율은 사용된 용수가 증발 또는 타수계로의 배출, 제품화 등으로 없어지고 난 나머지가 최종  적으로 하수도 계통으로 유입되는 하수량의 용수량에 대한 비율로서 하수량 산정시 기본 인자가 된다

• 본 사업지구에서는 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002년)』에 의거 오수전환율을 100%로 결정하여 적용.

나) 오수 원단위 결정

• 상주 인구의 생활오수 원단위는 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002년)』에 의거 일 평균 급수량  의 원단위를 기준으로 적용

• 1인1일 일최대가정오수량 원단위 : 296ℓ/일·인

중랑구오수원단위

구 분	오 수 량			비 고
	일 평 균	일 최 대	시 간 최 대
목 표 년 도	2011	2011	2011
중 랑 구	333ℓ/인·일	400ℓ/인·일	480ℓ/일·인
가정생활 오수량	246ℓ/인·일	296ℓ/인·일	355ℓ/일·인	74%
영 업 오 수 량	87ℓ/인·일	104ℓ/인·일	125ℓ/일·인	26%

- 자료 : 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002년)』

- 가정 및 영업오수량 비율 : 『하수도정비 기본계획(변경)보고서(2002년)』의 1986～1999년간의 상수도 사용량 기준으로 2011년 가정대 영업비율을 74 : 26으로 산정

오 수 원 단 위 결 정

구 분	하수도정비기본계획 (변경) (2002.12년)	상암1지구택지개발사업 (2004,12)	2006년 완료예정인 수도정비기본계획
목 표 년 도	2,011	2,011	2,011
가정용일평균 생활오수량	246ℓ/인·일	280ℓ/인·일	206ℓ/인·일
변동부하율	83%	80%	83%
가정용일최대 오수량	296ℓ/인·일	350ℓ/인·일	248ℓ/인·일
불 명 수 량	28.2%	15%	28.2%
가정용계획일최대 오수량원단위	379ℓ/인·일	403ℓ/인·일	318ℓ/인·일
변동부하율	1.20	1.50	1.20
가정용계획시간최대 오수량원단위	438ℓ/인·일	578ℓ/인·일	367ℓ/인·일
적 용	〇

• 기타시설의 오수원단위는 상수급수량의 오수전환율 100%를 적용

기타 시설오수 원단위 산정

구 분	급수원단위			전환율 (%)	오수원단위 (ℓ/인·일) (ℓ/㎡·일)	비 고
	구 분	ℓ/인·일	ℓ/㎡·일
근린생활 시 설	백화점 슈퍼마켓	-	28	100	28
주 차 장	관공서 사무소	-	20	100	20
학 교	초.중. 고등학교	104	-	100	104
사 회․ 복지시설	관공서 사무소	-	20	100	20
의료시설	종합병원	-	55	100	55
종교시설	관공서 사무소	-	20	100	20
액화석유 가스충전	관공서 사무소	-	20	100	20

5) 오수량 산정

• 일최대 오수량     :  7,882㎥/일 (오수처리인구(오수처리면적) × 일최대오수원단위)

• 시간최대오수량    :  9,459㎥/일 (일 최대 오수량 × 변동부하율(1.20))

• 불명수량 (28.2％)  :  2,223㎥/일 (일 최대 원단위 × 불명수 유입율(28.2%))

• 계획일최대오수량   : 10,105㎥/일 (일 최대 오수량 + 불명수량 유입량)

• 계획시간최대오수량 : 11,682㎥/일 (시간 최대 오수량 + 불명수량 유입량)

오 수 량 산 정

용 도 별		처 리 구 간		원 단 위		일최대 오수량	시간 최대 오수량	불명 수량 28.2%	계획 일최대 오수량	계획시간최대 오수량
		처리인구	건축 연면적
		인	㎡	ℓ/인·일	ℓ/㎡·일	㎥/일	㎥/일	㎥/일	㎥/일	㎥/일
공 동 주 택		3,752		296		1,111	1,333	313	1,424	1,646
근린생활시설			3,417		28	96	115	27	123	142
계						1,207	1,448	340	1,547	1,788
공공시설용지	주 차 장		5,985		20	120	144	34	154	178
	학 교	1,223		104		127	153	36	163	189
	사회․복지시설		4,665		20	93	112	26	119	138
	의 료 시 설		114,417		55	6,293	7,552	1,775	8,068	9,327
	종 교 시 설		1,410		20	28	34	8	36	42
	액화석유 가스충전소		687		20	14	16	4	18	20
계						6,675	8,011	1,883	8,558	9,894
오수총량						7,882	9,459	2,223	10,105	11,682

다. 관로시설계획

1) 기본방향

◦ 유지관리 및 시공이 용이하고, 경제성을 고려한 시설계획

◦ 내식, 내마모성이 크고 영구적 사용성을 고려한 관종선정

◦ 원활한 하수배제에 의한 침수예방 및 생활환경 개선에 기여

◦ 수밀성을 확보하여 토양오염방지 및 환경오염 예방

2) 관종선정

◦ 오수에 대하여 내마모성과 내부식, 내화학성등에 강한 관거를 선택

◦ 관거의 매설심도가 깊어 지하수위가 높을 때에는 접합부의 연결이 불완전할 경우 다량의 누수와 토사가 관거에 유입하므로 수밀성과 내구성을 고려한 접합방법을 사용하며, 본 설계에서는 관정접합을 적용

3) 오수연결관

◦ 각 필지의 오수처리를 위한 분기관은 획지분할도에 따라 1필지에 1개소씩 설치하도록 설계

◦ 오수 연결관 매설위치 표시를 위해 L형측구 상에 철제품 표식설치

4) 수밀검사 및 CCTV검사

◦ 부설된 하수관로에 대하여는 누수여부 확인과 내부접합, 관거내의 퇴적상태, 오접 등을 확인하기 위하여 수밀검사, 내부검사를 아래와 같이 실시한다.

검 사 명	검 사 방 법	검 사 량
수밀검사	◦ 대상 : 오수관 ◦ 방법 : 1200m/m 초과 : 육안검사 1200m/m 이하 : 하수도 시공관리지침에서 정한 수밀검사 방법	전체공사량의 50% 이상
내부검사	◦ 대상 : 우․오수관 및 BOX ◦ 방법 : 1200m/m 초과 : 육안검사 1200m/m 이하 : CCTV에 의한 검사	전체 공사량