□ 신림2재정비 촉진구역 환경영향평가서(보완) 검토 의견

< 연료전지 >

○ 연료전지(PEMFC)의 경우 발전 열 활용이 없다면 연료비 대비 운영 손실로 가동률이 매우 낮을 것으로 예상되므로, 계획용량을 최대한 줄이고 태양광, ESS로 전환

< 태양광 >

○ 별도 에너지·연료 없이 재생에너지를 생산·사용할 수 있는 태양광

발전을 최우선 설치

○ 옥상녹화 계획 동 중 녹화부분이 아닌 옥탑에 태양광 설치 검토

(하단 그림 빨간원 부분 – 그림 외 옥상녹화동 전부 해당)

- 태양광 설치가 불가능한 경우 구체적인 사유 제시 요망

○ 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 일조시간이 5시간 이상인 벽면을 태양광 음영 시물레이션으로 확인하고, 그 벽면에 태양광 설치

- 제시된 일조시간은 ‘신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침’(한국에너지공단 신재생에너지센터 공고 제2018-1호)에 따른 자가용 태양광 지원 기준으로, 이 일조시간 기준을 충족한다면 자가용으로서 적합한 효율을 낼 수 있는 기준임

- 또한, 다음 예와 같이 아파트 외관 색과 태양광 패널 색을 조화할 수 있는 곳에 설치된다면, 미관에도 큰 문제가 없을 것으로 판단됨

외관 색과 태양광 패널색 조화 사례	조감도 기준 일조시간 기준을 충족하면서, 외벽 색과 태양광 패널 간 조화 가능하다라고 예측되는 벽면(파란원)

< ESS >

○ ESS는 산업통상자원부 ‘비상(예비)전원용 전기저장장치 적용을 위한 가이드라인’(’16.02.)에 따라 건축물의 비상전원으로 인정되고 있으며, 국회에서도 주택법 개정을 통해 ESS 등 비상용 예비전원 설치 의무화를 추진 중에 있음

○ 각 동별로 승강기 및 비상조명 소요 용량에 맞춰 ESS 분산 설치 시, 만일의 정전사태에 대비할 수 있는 승강기 가동을 위한 비상전원을 확보해 입주민 안전사고 대비 및 향후 법 개정 시 입주민의 의무이행 비용을 절감할 수 있는 효과가 있음

○ 분산된 ESS는 BEMS로 통합관리를 한다면 보다 효율적인 운용이 가능해지므로, 도입 예정인 BEMS 기능을 고도화해 연계 도입