품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 신반포자이                                            점검일 : 2018.03.20 ~ 03.21

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
3. 책임과 권한	․ 조직편성 및 적정인력 배치 여부 ․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장 내용은 실제 현장 내에서 조직원간 품질활동을 실행하 고 있는 내용으로 상세히 작성한 후 현장소장의 승인을 받아 문 서등록 대장에 등재 관리하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년도 교육훈련 운영계획 중 협력업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 2018년 예정 공정표와 일치되도록 수립하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 103동 옥상바닥의 우수 흐름을 원활하게 하도록 우수Drain 주변에 Slope를 주어 옥상바닥의 우수가 고이지 않도록 시공할 것. ◦ 103동 방바닥에 발생된 방통균열은 방바닥 마감 후 2~3년 후에는 방바닥 온도균열 줄이 발생하므로 방바닥의 온도균열 줄을 방지하도록 발생된 균열을 보완 후 마감시공 하시기 바람.(최응규 위원) ◦ 107동 지하 2층 음식물 이송 설비 배관 용접 부적정 - 용접용 배관을 짧은 상태로 용접, 용접부위 녹막이 도장 미실 시 되었으니 배관길이를 길게하여 재시공하고 용접부위는 녹 막이 도장을 실시하시기 바람. ◦ 지하 3층 기계실 난방순환 펌프 고정볼트 설치 부적정 - 펌프 고정용 볼트를 수직으로 고정하거나 철물로 제작 설치하 시기 바람. ◦ 주차 3층 기계실 소화배관 용접 부위 녹막이 도장 미실시 - 배관 용접 후 즉시 녹막이 도장 작업을 실시하여 녹 발생을 예방하시기 바람.(윤영수 위원) ◦ 어린이집 주변에 설치 중인 우수배관(플륨관)의 곡선부는 누수의 원인이 되는 곳이므로 접합부 마감을 철저히 하시기 바라며,관 하단부 통과 전선 배관은 보호조치를 취하거나 이동설치 바람. ◦ 104동 27층 계단실 기 설치된 라이져(계단 측부 타일)가 작업자 통행 불편 초래 및 일부 파손부위가 발생되었으니 파손부위 보수 및 작업동선을 확보하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“신반포자이(반포한양아파트)”의 시공자인 GS건설㈜와 감리자인 삼우엔지니어링종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.