품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신반포6차 재건축                                            점검일 : 2019.10.8.~10

점검항목	점검사항	점검결과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 발주처, 공사참여부서, 협력업체 등에 배포하고 배포 현황을 기록유지 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.	시정 검토
23. 시정조치 및 예방조치	․ 품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성	◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상출입문에 의한 무동력 팬의 커버가 손상되지 않도록 보호조치 요망 ◦ 옥상 임시 난간대 설치를 위한 앵커 볼트는 제거 시 구멍 메꿈을 철저히 하여 물 및 공기가 유입되지 않도록 조치 바람. ◦ 세대내부 바닥 모르타르에 부분적으로 균열이 발생하였는바 균열보수 후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ 옥상통기구에 방충망 설치 요망. ◦ 단위세대 환기유닛(전열교환기)는 운전 및 유지관리 요령을 작성하여 입주자에게 배포요함(기타 입주자가 알아야 할 설비 포함) ◦ 기계실 배관에 녹이 발생한 부분은 철저한 방청처리 후 지정색 도장 마감. ◦ 지역난방 배관 중 지하주차장 관통 배관은 배관의 지지 및 보온 마감 보완. ◦ 정화조 배기 팬과 덕트의 연결부위 캔버스 이음은 철저한 누기방지 코킹 및 누기 시험 요함. ◦ 지하주차장에 설치한 옥내 소화전은 파손 방지 조치 필요 함.	시정 검토
※ 본 점검결과는“신반포6차 재건축”의 시공자인 GS건설(주)과 감리자인 ㈜길종합건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.