지 적 내 역 서

설 비 명	지 적 사 항	보완대책	법적근거
소 화 기	⋅소화기 충압불량 : 4개소 6층 : E/V홀 1개 9층 : E/V홀 1개 12층 : 수술실내 1개 13층 : 치료실3내 1개	교체요함	NFSC101 제3조
스프링클러 설 비	⋅칸막이 벽에 의한 스프링클러 헤드 살수장애가 발생됨 (살수반경 미달) : 2개소 (3층 스템커이 성형외과내 파우더룸 1개, 탕비실 1개)	스프링클러 헤드 증설 또는 칸막이벽 제거요함	NFSC103 제10조
피난기구 (완강기)	⋅완강기가 설치된 장소에 완강기 표지판 부착 및 완강기 걸이대 부분에 장애물등을 제거하여 완강기가 보이도록 조치요함 (전체 3층~10층)	완강기 표지판 부착 및 완강기 걸이대 위치가 확인되도록 장애물등을 제거요함	NFSC301 제4조
방화문시설	⋅방화문에 자동폐쇄장치(도어클로져) 미설치 : 5개소 지하7층 : 발전기실 출입구 1개 2층 : E/V홀 입구 1개 3층 : E/V홀 입구 1개 4층 : E/V홀 입구 1개	자동폐쇄장치 설치요함	건축물의 피난방화구조등의 기준에관한 규칙 제10조