신설 지하식 소화전 검수 조사서
검수일자 : 2016년 11월 15일 기 관 명： 신길119안전센터 대 상 : 지하식 소화전 신설 위 치 :영등포구 신길7동 1323번지
항 목	점 검 내 용			점 검 결 과		비 고
지상식 소화전 전실 확인	1. 적벽돌 조적상태			v
	2. 도관 설치상태			x
	3. 배수상태			v
	4. 흄관 설치상태 확인			v
소화전 뚜껑상태 확인	5. 글씨표기상태(소화전․주차금지)			v
	6. 소화전뚜껑 덜컹거림 확인 ․ 뚜껑과 흄관사이 고무패킹 삽입상태 등			v
소화전 및 제수변 확인	7. 전실내 중앙에 설치하여 스탠드파이프 연결이 가능여부			v
	8. 복스스파나 사용 제수변스핀들 사용가능 한지 여부			v
소화전 주변	9. 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트 등) 적정여부			v
심도확인	10.GL↔방수구까지 60Cm(±5) (별첨 사진 참조)			v
수 압	11. 1.0Kg/㎠이상 확인			v
점검표기 : 양호 V, 불량X, 보완△, 기타 특이사항은 비고란에 표기
위 치 도		사 진
			검수자 : 소 방장 박 원 준				(인)

신설 지상식 소화전 검수 조사서
검수일자 : 기 관 명： 위 치 :
항 목	점 검 내 용			점 검 결 과		비 고
지상식 소화전 몸통	1. 도로경계석이 있는곳 ․ 경계석과 방수구가 평행되게 설치
	2. 기타지역 ․ 보행인 등에게 지장이 없도록 설치
	3. 지면과 직각되게 설치(기울기 확인) 여부 확인
	4. 몸통파손여부 확인
	5. 몸통설치 높이확인(별첨 사진 참조)
	6. 소화전 몸통 및 배관 누수여부 확인
	7. 몸통 도장상태 및 문자표시 식별성 ․ 소화전은 소방검정합격품일 것
소화전 주변	8. 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트, 블록 등) 적정여부
수 압	9. 1.0Kg/㎠이상 확인
지상식소화전 제수변	10. 스핀들작동 및 누수여부 확인
	11. 뚜껑확인(소화전표기 등)
	12. 전실확인(붕괴 및 전실이동 등)
	13. 주변 도로포장 상태 등 소방용수로서의 적정성 확인
점검표기 : 양호 V, 불량X, 보완△, 기타 특이사항은 비고란에 표기
위 치 도		사 진
		주변경관 포함 사진			소화전 사진
			검수자 : 소 방○ ○○○				(인)