신설 지상식 소화전 검수 조사서
검수일자 : 2015 년 06월 18일 기 관 명： 월계119안전센터 대 상 : 2015년 신설소화전 1차 위 치 : 초안산로5길 28(월계동 777) 월계2동주민센터 좌측				부센터장		119안전센터장
항 목	점 검 내 용			점 검 결 과		비 고
지상식 소화전 몸통	1. 도로경계석이 있는곳 ․ 경계석과 방수구가 평행되게 설치			V
	2. 기타지역 ․ 보행인 등에게 지장이 없도록 설치			V		월계2동사무소 화단내에 설치됨
	3. 지면과 직각되게 설치(기울기 확인) 여부 확인			V		미세한 기울기있음
	4. 몸통파손여부 확인			V
	5. 몸통설치 높이확인(별첨 사진 참조)			V
	6. 소화전 몸통 및 배관 누수여부 확인			V
	7. 몸통 도장상태 및 문자표시 식별성 ․ 소화전은 소방검정합격품일 것			V
소화전 주변	8. 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트, 블록 등) 적정여부			V
수 압	9. 1.0Kg/㎠이상 확인			V
지상식소화전 제수변	10. 스핀들작동 및 누수여부 확인			V
	11. 뚜껑확인(소화전표기 등)			V
	12. 전실확인(붕괴 및 전실이동 등)			V
	13. 주변 도로포장 상태 등 소방용수로서의 적정성 확인			V
점검표기 : 양호 V, 불량X, 보완△, 기타 특이사항은 비고란에 표기
위 치 도		사 진
			검수자 : 소방위 장석호 소방위 정원기 소방장 정형진 소방장 박창기				(인)