신설 지하식 소화전 검수 조사서
검수일자 : 2014년 08 월 11 일 기 관 명： 공능119안전센터 대 상 : 지하식 소화전 위 치 : 노원구 공릉동 408-125,엘림장로교회 앞 (공릉로43길 18)				부센터장		119안전센터장
항 목	점 검 내 용			점 검 결 과		비 고
지하식 소화전 전실 확인	1. 적벽돌 조적상태			V
	2. 도관 설치상태			V
	3. 배수상태			V
	4. 흄관 설치상태 확인			V
소화전 뚜껑상태 확인	5. 글씨표기상태(소화전․주차금지)			V
	6. 소화전뚜껑 덜컹거림 확인 ․ 뚜껑과 흄관사이 고무패킹 삽입상태 등			V
소화전 및 제수변 확인	7. 전실내 중앙에 설치하여 스탠드파이프 연결이 가능여부			V
	8. 복스스파나 사용 제수변스핀들 사용가능 한지 여부			V
소화전 주변	9. 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트 등) 적정여부			V
심도확인	10.GL↔방수구까지 60Cm(±5)			60Cm
수 압	11. 1.0Kg/㎠이상 확인			2.5Kg/㎠이상
점검표기 : 양호 V, 불량X, 보완△, 기타 특이사항은 비고란에 표기
위 치 도		사 진
			검수자 : 소방장 김 기 영				(인)

신설 지하식 소화전 검수 조사서
검수일자 : 2014년 08 월 11 일 기 관 명： 공능119안전센터 대 상 : 지하식 소화전 위 치 : 노원구 공릉동 441-65,희망고시원 앞 (공릉로 191-10)				부센터장		119안전센터장
항 목	점 검 내 용			점 검 결 과		비 고
지하식 소화전 전실 확인	1. 적벽돌 조적상태			V
	2. 도관 설치상태			V
	3. 배수상태			△		배수불량 및 하수구물이 전실내로 유입됨
	4. 흄관 설치상태 확인			V
소화전 뚜껑상태 확인	5. 글씨표기상태(소화전․주차금지)			V
	6. 소화전뚜껑 덜컹거림 확인 ․ 뚜껑과 흄관사이 고무패킹 삽입상태 등			V
소화전 및 제수변 확인	7. 전실내 중앙에 설치하여 스탠드파이프 연결이 가능여부			V
	8. 복스스파나 사용 제수변스핀들 사용가능 한지 여부			V
소화전 주변	9. 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트 등) 적정여부			V
심도확인	10.GL↔방수구까지 60Cm(±5)			40Cm		보온대상
수 압	11. 1.0Kg/㎠이상 확인			2.5Kg/㎠이상
점검표기 : 양호 V, 불량X, 보완△, 기타 특이사항은 비고란에 표기
위 치 도		사 진
			검수자 : 소방장 김 기 영				(인)