<신설2정수장 관련 요구사항>

운영메뉴얼 없음(운영메뉴얼 책자로 작성 및 인수)

↳ 공정별 제원 설명서

↳ 공정별 계통도 및 설명

↳ 각종설비(류) 설명 및 사용(운영)방법

↳ 운영방법(자동 및 수동운전 방법 및 절차등)

↳ 평상시 일상점검 방법과 이상발생시 점검 및 복구 방법 및 절차등

↳ HMI 구성 관련등 설명 및 HMI 응용 사용방법등

2. 교육(반복, 숙달) 부족

과거 현대중전기(기존 4정수장 DCS 설비 운영)에서는 제어실 운영할

직별 근무자 3개월(일근 편성)교육 하였음

→ 여건상 위처럼 교육하기는 어려우나 직별 근무자 각공정별 최소 3~5회 반복

숙달교육 필요함.

3. 현장설비(위치) 확인 용이토록 조치요함

1. 각현장 설비(밸브류, 유량계, 펌프류, 각종배관등) 빠른시일내 반드시 명판 부착

2. 현장(각설비류) 사용(운영)방법 설명서(코팅하여 현장에 비치요함)

3. 이상발생시 현장 점검 및 복구,조치방법, 절차등(코팅하여 제어실과 현장에 비치요함)

4. 종합 및 공정별 도면(설비 및 밸브류등 표시) 및 계통도 확대 제작,인쇄

및 (요청시 코팅)제출요

↳ 실질적인(실무 운영) 교육도 거의 안된 상태이고 각위치조차 잘모르는 상태에서

신설2정수장 이상발생시 신속하게 자체적으로 대처 불가하다고 판단됨.

4. 현장설비와 동일하게 HMI(감시화면) 구성요

↳ 현장상태와 동일하고 일목요연하게 감시화면 구성하여야함

(운영, 점검, 유지보수에 용이하게)

↳ 누락된 현장설비(AOP등) 감시화면 구성요

5. HMI 관련 보완

↳ 효율적이고 시각적인 효과있도록 화면(한눈에 알아보기 쉽게)구성

↳ 근무자 사용이 용이해야하며 상태 및 경보관련 신속하게 확인이 쉽도록 구성요

↳ 경보관련 적정설정 및 불필요한 경보 및 불필요한 태그 정리(비활성화 또는 삭제)

(중요 alarm 선정 및 음성 alarm화 조치 요함)

↳ 기타 근무자(운영자) 개선(요구)사항 있을시 가급적 신속하게 개선, 조치요함

(화면구성 보완, 추이그래프, 태그 및 경보관련, 일보관련등)

↳ 각종 태그(Tag) 및 경보발생시 주석(내용설명) 정확하게 표시요함

(내용설명) 누락 및 주석내용 불확실로 경보내용 조기인지 어려움

→ 사고발생 소지 및 경보(이상)발생시 조기대처에 장애가 될수 있음

6. 실질적인 합동근무기간(실제운영 및 문제점 유무 점검 기간) 필요

↳ 운영메뉴얼 수령 및 완전 통수후에도 메뉴얼을 참고로 실제 운영하면서 이상유무

점검 및 개선기간 필요함

(시운전팀과 합동근무기간 필요하며 숙달될때까지 반복 교육 필요함)

↳ 인수후 자체 운영시에도 신속한 A/S(HMI 이상 및 설비류 고장등)시스템(체제) 필요