품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 신월빗물저류배수시설등 방재시설 확충공사              점검일 : 2014. 12. 11 ~ 12. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침및 품질 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안이 미수립되고 추진 실적이 없으니 정량적 또는 정성적인 측정이 가능하도록 실천 방안을 수립하고 추진실적을 백분율로 표기하여 관리하기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 고객문서와 자료의 비치 및 관리 상태	◦ 배포대장이 미작성되었으니 작성하여 품질관리계획 개정시 배포 현황을 기록 유지하기 바람.	시정 검토
6. 자원 관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설,장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조관리상태점검표가 미작성되었으니 작성토록하여 공사 수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 점검 및 관리하기 바람.	시정 검토
10.교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행 하는 모든 종사자의 교육훈련 실시	◦ 교육훈련운영기준표를 기준으로 당해년도 교육훈련계획서를 작성하기 바람.(미작성됨) ◦ 교육결과보고서는 보고서를 작성하여 현장소장까지 보고(결재) 하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦『중점 품질관리계획』대상공종을 축소조정하고 취약부위에 한하 여 관리하기 바라며, 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하고 작업자 자격기준을 작업특성에 맞게 설정하여 재수립하기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상파악 및 이행여부 ․ 검사 및 시험상태 식별여부	◦ 구조물별콘크리트 타설(숏크리트)현황에 설계량이 누락되었으니 설계량을 기재하기 바람.	시정 검토
18.기자재및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재관리대장과 보관자재점검표를 작성하기 바람 (미작성됨) ◦ 균열관리계획서를 수립하기 바람.(미수립됨)	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행 성 등에 대한 자체 품질점검의 실시 및 필요한 조치의 실행 여부	◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 년 1회이상 자체점검을 실시하기 바람.(미수립됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 어린이공원상의 저지수직구2 작업구에서 차수그라우팅중으로 발 생 슬라임이 지중으로 누출되지 않는 슬라임처리조로 하여 폐기 등 처리가 되도록 관리하기 바람. ◦ 저지수직구1에서 수직구가시설 파일 박기중으로 박기심도가 40m이상인 바, 수직으로 근입이 될 수 있도록 시공관리하기 바람.(신태균위원) ◦ 저지수직구2의 차수목적 달성을 위한 그라우팅효과 발현이 수직 구 굴착에 따른 주변지반 변위예방에 중요한 바, 그라우팅 작업 계획을 수립(배합비,주입압관리,주입속도) 관리점검을 수시로 하여 품질관리를 하기 바람. ◦ 수직구 주변환경이 종교시설 및 조적식 가옥이 인접 변위발생시 민감하게 반응할 것으로 보여지는바, 사전계측계획을 철저히 수 립하여 거동을 감시하고 주변가옥에 대한 건정성 조사를 하여 안전한 공사가 되도록 하기 바람. ◦ 도심지내 엄지말뚝설치를 위한 천공작업으로 인한 진동,소음 문 제가 발생하지 않도록 진동,소음 방지대책을 사전수립하여 검토 하기 바람.(한태곤위원) ◦ 저지수직구1 공사현장 입구 게이트 하단에 설치된 전선줄이 차량통과 등으로 훼손되어 누전 등이 발생할 우려가 있으니 게이트 상부로 고정설치하거나 전선줄에 보호캡을 씌워 안전 사고예방에 만전을 기하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “신월빗물저류배수시설등 방재시설확충공사”의 시공자인 (주)현대건설과 감리자인 ㈜수성엔지니어링

에서 제시한 문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠

우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.