신재생에너지 실적 산출 기준

1. 소화가스 연료화 사업

(소화조 가온보일러, 슬러지처리시설, 차량연료 정제시설, 테니스장 보일러, 음식물 처리시설, 소화가스 정제 시설)

① 소화가스 활용량(㎥)

② 도시가스 환산량(㎥) = 소화가스 활용량(㎥) * 1/2
③ TOE = 소화가스 활용량(㎥) * 5200[kcal] * 10-7

④ 절감액 = 도시가스 환산량[㎥] * 도시가스 단가[원/㎥]

2. 발전(전기)

1) 소화가스 발전기

① 발전량[kW]

② TOE = 발전량[kWh] * 2110[kcal] * 10-7

③ 절감액 = 발전량[kWh] * 전력단가[원/kW]

2) 태양광 발전

① 발전량[kWh]

② TOE = 발전량[kWh] * 2110[kcal] * 10-7
③ 절감액 = 발전랑[kWh] * 전력단가[원/kW]

3) 열병합 발전기

① 발전량[kW]

② TOE = 발전량[kWh] * 2110[kcal] * 10-7
③ 절감액 = 발전량[kWh] * 전력단가[원/kW]

3. 방류수 열회수 관리동 냉난방

기존(보일러/냉동기)시스템						열펌프시스템			절감량․액 (A+B-C)
난 방 (사용연료) A			냉 방 (전기) B (소비기준)			냉난방 (전기) C (소비기준)
사용량(단위)	TOE	금액(원)	사용량(단위)	TOE	금액(원)	사용량(kwh)	TOE	금액(원)	TOE	금액(원)

※ TOE 계산

등유 = 사용량[ℓ] * 8790[kcal] * 10-7

전기(소비기준) = 사용량[kWh] * 2300[kcal] * 10-7

4. 하수열 이용 지역난방 공급

① 열생산량[Gcal]

② TOE = 열생산량[kcal] * 10-7
③ 도시가스 환산량[m3] = 열생산량[kcal] ÷ 10430[kcal]

④ 절감액 = 도시가스 환산량[m3] * 도시가스 단가[원/m3]

5. 폐열회수 (슬러지처리시설, 소화가스 발전기, 열병합 발전 등)

① 폐열회수량[Mcal]

② TOE = 폐열회수량[Mcal] * 103 * 10-7

③ 도시가스 환산량[m3] = 폐열회수량[Mcal] * 103 ÷ 10430[kcal]

④ 절감액 = 도시가스 환산량[m3] * 도시가스 단가[원/m3]

6. 기타(태양광 가로등, 태양광 집광조명장치)

1) 태양광 가로등(발전기준)

① 절감량 = 250W * 4등 * 10시간/일 * 365일

② 절감액 = 250W * 4등 * 10시간/일 * 365일 * 전력단가

③ TOE = 절감량 * 2110[kcal] * 10-7

2) 태양광 집광조명장치(소비기준)

① 절감량 (중랑) = 150W(나트륨등) * 179개소 * 9시간/일(09:00~18:00)

(서남) = 32W(형광등) * 66개소 * 9시간/일(09:00~18:00)

② 절감액 = 절감량 * 전력단가[원/kW]

③ TOE = 절감량 * 2300[kcal] * 10-7