강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 신정교(램프-A 및 램프-B)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	8.5	90 80	신정동	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB (램프)	'90.6.30	풍림산업	‘18.03.14

□ 시설물 위치도 A램프 신정교 (B-램프) P9 A3 A4 □ 시설물 전경
[ 램프-B 강박스 외부 사진 ]	[ 램프-B 강박스 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 신정교 램프-A 및 램프-B구간, 강박스(STB) 각 1열

○ 점 검 자 : 강구조교량팀 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 강박스 내부는 2015년도 전면 재도장을 실시하여 도장상태는 양호 함.

강박스 외부 지점부 등에서 부분적인 도장박리 및 녹이 발생되었으므로 전처리

후 보수도장 실시 바람

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리부 보수도장, 토사 및 쓰레기 청소 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
신정교 (램프-A,B)	보강재 등 용접누락	시공당시누락	용접 (현상태 지속관찰)	램프-B 4개소	추가상세 조사 후 별도산정 필 요
	부식(녹 발생, 오염) 및 도장박리	신축이음누수 등	바탕처리 후 보수도장	부식 등 : 5개소 도장박리 : 3개소
	지점부 (거더단부) 토사퇴적	청소 미시행	청 소	A-램프 : A3
	거더단부 쓰레기(옷) 적치	청소 미시행	청 소	B-램프 : A4
	빗물받이 쓰레기 퇴적(내측)	청소 미시행	빗물받이 청소	B-램프 : A4

□ 점검결과 결함 및 손상사항

【신정교 램프-A구간(P9~PR1~PR2~A3구간) 】

1. P9 D2~D3구간 강박스 내부 하부 오염

2. PR2 D21~D22구간 Splice부 틈새 빗물유입 흔적

- 연결판 틈새를 실란트 등으로 충진하여 우수유입 방지

3. A3 신축이음하부 토사 퇴적 : 받침 등의 거동을 방해하므로 제거 바람

- 지점부 거더단부 내측 및 외측

4. PR2~A3구간 강박스 외부 Splice부 볼트 녹 발생

5. PR2~A3구간 강박스 외부 하부 도장박리

【신정교 램프-A구간(P9~PR1~PR2~A3구간) (계속) 】

6. A3 지점부 외부 브라켓 볼트 체결부 볼트 녹 발생

7. A3 신축이음하부 누수 및 거더 녹 발생

- 신축이음하부 빗물받이 누수 여부 추가 확인 바람

【 신정교 램프-B구간(P9~PL1~A4구간) 】

8. P9 지점부 외부 브라켓 맞대기 용접누락(한면)

9. P9 지점부 외부 브라켓 도장박리 및 내측 비둘기배설물 퇴적

10. 강박스 내부 2차 부재 용접누락 : 3개소

- P9 D9~D10구간 하부 횡리브와 하부플랜지 용접누락(한면) 2개소

- RL1 D13~D14구간 하부 종리브와 하부플랜지 용접누락(한면) 1개소

11. A4 신축이음하부 빗물받이 내측 쓰레기 퇴적 : 원활한 배수를 위해 제거 바람

12. A4 신축이음하부 및 지점부 브라켓 내측 쓰레기 적치

13. A4 지점부 외부 브라켓 도장박리

14. A4 지점부 받침위 거더단부 부식

붙 임 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.