강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 신정교(램프-A 및 램프-B)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	8.5	90 80	신정동	교량안전과	DB-24	STB(램프) RCS(본선)	'90.6.30	풍림산업	‘15.05.07

□ 시설물 위치도 A램프 신정교 (B-램프) P9 A3 A4 □ 시설물 전경
[ 램프-B 강박스 외부 사진 ]	[ 램프-B 강박스 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 신정교 램프-A 및 램프-B구간, 강박스(STB) 각 1열

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 김근섭(시설물담당)

□ 점검자 의견

○ 강박스 내부가 과거 우수유입으로 인한 체수(물고임) 및 용접 후 슬래그(Slag)

미제거 후 도장 실시 등으로 부식이 다량 발생된 상태이므로, 내부 전면 재도장

실시 검토 필요(‘16년 예산배정 요청)

- 간단한 보수 조치 : 용접누락부 용접 및 부식부 보수도장 실시, 교량하부(교대측)

생활쓰레기 및 토사 제거 등 청소 실시

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음부 누수차단 및 빗물받이 정비 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
신정교 (램프-A 및 램프-B)	용접누락 (불량)	시공당시 용접누락	용접실시	B램프 : 8개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	고장력 볼트 조임불량	시공불량	볼트 재조임 또는 재체결	B램프 : Splice부 2개소(외부 하부)
	강박스 내부 하부플랜지, 보강재, 용접부 등 부식 산재	과거 체수 및 용접후 슬래그 미제거, 도장노후	보수도장 (전면 재도장 검토 필요)	A 및 B램프 내부 부식 다량 발생
	거더단부 부식	신축이음부 누수 및 빗물받이 손상	신축이음부 정비 및 보수도장	A3:빗물받이 손상(A-램프) A4:신축이음누수(B-램프)
	지점부 교량하부 쓰레기 및 토사퇴적	외부인 접근	청 소	- A3 및 A4측 교량 하부

□ 점검 결함사항

【 신정교 램프-B구간(P9~PL1~A4구간) 결함사항 】

1. P9 교량위 안전점검대 문 덜컹거림

2. P9~LP1구간 강박스 외부 배수관위 비둘기 서식 및 하부 거더 배설물 오염

3. P9 지점부 받침부 몰트타르(Mortar) 탈락 및 균열발생

4. P9 지점부 거더단부 플랜지 하부 부식

5. P9 지점부 외부 브라켓 맞대기용접 누락

6. P9 지점부 외부 브라켓 도장박리 4개소

【 신정교 램프-B구간 결함사항(계속) 】

7. P9 D1~D2구간 Web(복부판) 수직보강재 상부 용접누락 : 2개소

8. P9 D2 격벽 상부 종리브 용접불량

9. P9 D2~D3구간 Web 수직보강재 상부 용접누락 : 2개소

10. P9 D3구간 격벽과 상부플랜지 용접누락

11. P9 D6~D7구간 Web측 상부 및 하부 Splice부 용접부 부식

12. 강박스 내부 부식 다량 발생 (사진대지 참조)

- 하부플랜지, 상부 및 하부 종리브, 필렛 용접부(용접선) 등 부식 다량 발생

- 구 간 : P9 D7~D10~PL1(D11)~D12~D15~D17구간

13. PL1 D11~D12구간 Web(복부판)와 하부플랜지 필렛용접누락 : 1m

14. PL1 D12~D13구간 하부플랜지와 횡리브 용접누락

15. PL1 D15~D16구간 상부 Splice부 볼트 발청

16. PL1 D18~D19구간 하부 Splice부 부근 부식

17. A4 및 P9 지점부 격벽 점검문 없음(먼지 퇴적)

18. A4 신축이음하부 거더단부 부식 및 쓰레기 적치

19. A4 지점부 받침부근 토사퇴적 : 받침의 원활한 거동을 위해 토사 제거 바람

20. A4 신축이음하부 누수 및 누수로 인한 거더단부 및 받침 부식(외부)

21. A4 신축이음하부 거더단부측 진입구 확보 필요(부분 절취 등)

- 강박스 내부로의 원활한 진입을 위해 거더단부측 진입구 확보 필요

22. A4~PL1구간 강박스 외부 Splice부 볼트 녹 발생 및 볼트 조임불량

- 강박스 외부 하부 스플라이스(Splice) 2개소

【 신정교 램프-A구간(P9~PR1~PR2~A3구간) 결함사항 】

23. P9 지점부 강박스 입구 하부플랜지 부식

24. P9 D0~D1구간 하부플랜지 부식

25. P9 D1~D2구간 하부플랜지 부식

26. P9 D4~D5구간 하부 종리브 부식

27. P9 D4~D5구간 상부 종리브 용접부(용접선) 부식

28. P9 D5~D6구간 하부 Splice부 부근 부식

【 신정교 램프-A구간 결함사항(계속) 】

29. P9 D5~D6구간 하부플랜지 녹 발생

30. P9 D6~D7구간 하부 종리브 부식

31. P9 D8~D9구간 하부플랜지 녹 발생

32. P9 D11~D12구간 하부플랜지 및 종리브 부식

33. P9 D13~D14구간 하부플랜지 녹 발생

34. P9 D15~D16(PR2)구간 지점부 받침 볼트 제거부 처리 불량 : 2개소

35. PR2 D16~D17구간 하부플랜지 및 하부 용접부 부식

36. PR2 D21~D22구간 하부 Splice부 및 Splice부 주변 하부 녹 발생

37. PR2 D21~D22구간 상부 Splice부 볼트 녹 발생

38. PR2 D23~D24구간 하부플랜지 및 상·하부 종리브, 상·하부 횡리브 녹 발생

39. A3 신축이음하부 거더단부 토사 및 쓰레기 적치

40. A3 신축이음하부 빗물받이 손상 및 거더단부 부식

41. A3 지점부 외부 받침부근 거더단부 토사 및 쓰레기 적치

42. A3 강박스 외부 지점부근 생활쓰레기 적치

43. A3측 지점부 우측 상부 슬라브 백태

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.